## Reporte Diario 2024
[14 empty] | Generación |  |  | Operativos Hours |  |  | Avalability |  |  | Eficciency-PR
Date | Daily | Avalability Calculada | Irradiation | Eficciency-PR | inicio Primer Inversor | Salida Primer Inversor | Operativos Hours | Planned | Forced | Dispacth | ETED/Trip | Majure forced | Comentario | Daily | MTD | YTD | Daily | MTD | YTD | Daily | MTD | YTD | Daily | MTD | YTD
| MWh | % | Watts/m2 | % |  |  | Hrs | Suma de Horas de eventos de inversores dividido entre 18 inversores por día | [5 empty] | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
0
2024-01-01 | 239.8467 | 100 | 3838.69 | 69 | 7:35 | 17:56 | 10.35 | [5 empty] | Limitado a 21 MWh de generación por un lapso de 5 horas y 10 minutos (10:55h-16:10h) por órden del CDH, solicitado por el CCE por baja demanda del SENI | 239.8467 | 239.8467 | 239.8467 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 100 | 98.65 | 100 | 69 | #REF! | 69
2024-01-02 | 472.4709 | 98.65 | 6168.63 | 85 | 7:34 | 17:57 | 10.3833 |  | 0.097 |  |  |  | Retardo de entrada 35 minutos (07:35h-08:10h) de los Inversores 2-2, 5-2 y 9-1 en comparación con la entrada del primer inversor | 472.4709 | 712.3176 | 712.3176 | 10.3833 | 20.7333 | 20.7333 | 98.65 | 98.65 | 99.1 | 85 | 77 | 77
2024-01-03 | 188.535 | 100 | 2244.59 | 93 | 7:51 | 18:00 | 10.15 | [6 empty] | 188.535 | 900.8526 | 900.8526 | 10.15 | 30.8833 | 30.8833 | 100 | 99.325 | 99.6625 | 93 | 82.3333 | 82.3333
2024-01-04 | 509.5096 | 100 | 6743.55 | 84 | 7:42 | 18:08 | 10.4333 | [6 empty] | 509.5096 | 1410.3622 | 1410.3622 | 10.4333 | 41.3167 | 41.3167 | 100 | 99.55 | 99.73 | 84 | 82.75 | 82.75
2024-01-05 | 335.834 | 100 | 4417.01 | 84 | 7:50 | 18:04 | 10.2333 | [6 empty] | 335.834 | 1746.1962 | 1746.1962 | 10.2333 | 51.55 | 51.55 | 100 | 99.6625 | 99.775 | 84 | 83 | 83
2024-01-06 | 532.5344 | 99.56 | 6974.46 | 85 | 7:35 | 18:11 | 10.6 |  | 0.037 |  |  |  | El inversor 1-1 presento un retardo de entrada de 40 minutos (07:35h-8:15h), en comparación con los demás inversores. | 532.5344 | 2278.7306 | 2278.7306 | 10.6 | 62.15 | 62.15 | 99.56 | 99.642 | 99.6814 | 85 | 83.3333 | 83.3333
2024-01-07 | 529.5684 | 98.46 | 7075.16 | 83 | 7:44 | 18:03 | 10.3167 |  | 0.111 |  |  |  | El inversor 1-1 presento un retardo de entrada de 31 minutos (07:44h-8:15h), mientras que los inversores 6-2 y 7-1 iniciado presentaron un retardo de entrada de 43 minutos (07:44h – 08:27h) en comparación con los demás inversores. | 529.5684 | 2808.299 | 2808.299 | 10.3167 | 72.4667 | 72.4667 | 98.46 | 99.445 | 99.3913 | 83 | 83.2857 | 83.2857
2024-01-08 | 529.0583 | 99.42 | 7065.94 | 83 | 7:32 | 18:12 | 10.6667 |  | 0.084 |  |  |  | El inversor 1-1 presento un retardo de entrada de 43 minutos (07:32h-8:15h), mientras que el inversor 3-1 presentó un retardo de entrada de 48 minutos (07:44h – 08:27h) en comparación con los demás inversores. | 529.0583 | 3337.3573 | 3337.3573 | 10.6667 | 83.1333 | 83.1333 | 99.42 | 99.4414 | 99.5011 | 83 | 83.25 | 83.25
2024-01-09 | 514.8175 | 99.57 | 6897.69 | 83 | 7:33 | 18:15 | 10.7 |  | 0.028 |  |  |  | El inversor 1-1 presento un retardo de entrada de 32 minutos (07:33h-8:05h), en comparación con los demás inversores. | 514.8175 | 3852.1748 | 3852.1748 | 10.7 | 93.8333 | 93.8333 | 99.57 | 99.4575 | 99.523 | 83 | 83.2222 | 83.2222
2024-01-10 | 525.2257 | 100 | 6914.6 | 84 | 7:26 | 18:15 | 10.8167 | [6 empty] | 525.2257 | 4377.4005 | 4377.4005 | 10.8167 | 104.65 | 104.65 | 100 | 99.5178 | 99.6055 | 84 | 83.3 | 83.3
2024-01-11 | 526.9941 | 100 | 6923.46 | 84 | 7:34 | 18:11 | 10.6167 |  | 0.02 |  |  |  | El inversor 1-1 presento un retardo de entrada de 22 minutos (07:34h-07:56h), en comparación con los demás inversores. | 526.9941 | 4904.3947 | 4904.3947 | 10.6167 | 115.2667 | 115.2667 | 100 | 99.566 | 99.6383 | 84 | 83.3636 | 83.3636
2024-01-12 | 492.3188 | 99.57 | 6545.03 | 83 | 7:35 | 18:12 | 10.6167 |  | 0.046 |  |  |  | Los Inversores 2-2 y 3-2 presentaron un retardo de entrada de 25 minutos (07:35h-08:00h), en comparación con los demás inversores. Por falla F-45 de aislamiento. | 492.3188 | 5396.7135 | 5396.7135 | 10.6167 | 125.8833 | 125.8833 | 99.57 | 99.5664 | 99.6 | 83 | 83.3333 | 83.3333
2024-01-13 | 433.5739 | 100 | 5681.73 | 85 | 7:35 | 18:05 | 10.5 |  | 0.045 |  |  |  | Los Inversores 1-2 y 6-1 presentaron un retardo de entrada de 23 minutos (07:35h-07:58h), en comparación con los demás inversores. Por falla F-45 de aislamiento. | 433.5739 | 5830.2874 | 5830.2874 | 10.5 | 136.3833 | 136.3833 | 100 | 99.6025 | 99.6593 | 85 | 83.4615 | 83.4615
2024-01-14 | 509.639 | 100 | 6710.77 | 84 | 7:40 | 18:11 | 10.5167 |  | 0.023 |  |  |  | El Inversor 5-2 presentó un retardo de entrada de 25 minutos (07:40h-08:05h), en comparación con los demás inversores. Por falla F-45 de aislamiento. | 509.639 | 6339.9264 | 6339.9264 | 10.5167 | 146.9 | 146.9 | 100 | 99.6331 | 99.682 | 84 | 83.5 | 83.5
2024-01-15 | 536.0973 | 100 | 7191.34 | 83 | 7:34 | 18:14 | 10.6667 | [6 empty] | 536.0973 | 6876.0237 | 6876.0237 | 10.6667 | 157.5667 | 157.5667 | 100 | 99.6593 | 99.7019 | 83 | 83.4667 | 83.4667
2024-01-16 | 532.5746 | 98.69 | 7251.4 | 81 | 7:38 | 18:21 | 10.7167 |  | 0.102 |  |  |  | Los Inversores 5-1, 5-2 y 3-2 presentaron un retardo de entrada de 37 minutos (07:38h-08:15h), en comparación con los demás inversores. Por falla F-45 de aislamiento | 532.5746 | 7408.5983 | 7408.5983 | 10.7167 | 168.2833 | 168.2833 | 98.69 | 99.5947 | 99.5653 | 81 | 83.3125 | 83.3125
2024-01-17 | 533.3239 | 100 | 7137.25 | 83 | 7:34 | 18:17 | 10.7167 | [6 empty] | 533.3239 | 7941.9222 | 7941.9222 | 10.7167 | 179 | 179 | 100 | 99.62 | 99.6622 | 83 | 83.2941 | 83.2941
2024-01-18 | 499.5509 | 100 | 6731.36 | 82 | 7:35 | 18:20 | 10.75 | [6 empty] | 499.5509 | 8441.4731 | 8441.4731 | 10.75 | 189.75 | 189.75 | 100 | 99.6424 | 99.68 | 82 | 83.2222 | 83.2222
2024-01-19 | 528.7383 | 100 | 7010.97 | 84 | 7:34 | 18:12 | 10.6333 | [6 empty] | 528.7383 | 8970.2115 | 8970.2115 | 10.6333 | 200.3833 | 200.3833 | 100 | 99.6622 | 99.696 | 84 | 83.2632 | 83.2632
2024-01-20 | 490.7011 | 100 | 6505.15 | 84 | 7:40 | 18:20 | 10.6667 | [6 empty] | 490.7011 | 9460.9126 | 9460.9126 | 10.6667 | 211.05 | 211.05 | 100 | 99.68 | 99.7105 | 84 | 83.3 | 83.3
2024-01-21 | 323.3309 | 100 | 4231.03 | 85 | 7:37 | 18:08 | 10.5167 | [6 empty] | 323.3309 | 9784.2434 | 9784.2434 | 10.5167 | 221.5667 | 221.5667 | 100 | 99.696 | 99.7236 | 85 | 83.381 | 83.381
2024-01-22 | 206.4912 | 100 | 2534.42 | 91 | 8:01 | 17:53 | 9.8667 | [6 empty] | 206.4912 | 9990.7346 | 9990.7346 | 9.8667 | 231.4333 | 231.4333 | 100 | 99.7105 | 99.7357 | 91 | 83.7273 | 83.7273
2024-01-23 | 511.2311 | 99.97 | 6748.35 | 84 | 7:49 | 18:25 | 10.6 | [6 empty] | 511.2311 | 10501.9657 | 10501.9657 | 10.6 | 242.0333 | 242.0333 | 99.97 | 99.7223 | 99.7442 | #REF! | #REF! | #REF!
2024-01-24 | 325.3388 | 99.43 | 4118.2 | 88 | 7:49 | 18:17 | 10.4667 |  | 0.064 |  |  |  | Salida de servicio del inversor 7-1 por un lapso de 1 hora y 09 minutos (10:35h-11:44h) por falla W29 Alarma de temperatura DGPT2. Pero al entrar en servicio se mantuvo operando con 3 módulos por un lapso de 24 minutos (11:44h-12:08h). | 325.3388 | 10827.3045 | 10827.3045 | 10.4667 | 252.5 | 252.5 | 99.43 | 99.7096 | 99.71 | 88 | #REF! | #REF!
2024-01-25 | 450.1564 | 99.69 | 5891.37 | 85 | 7:34 | 18:23 | 10.8167 | [5 empty] | El Inversor 4-1 estuvo funcionando con 1 solo modulo por un lapso de 1 hora y 15 minutos (07:45h-09:00h) en comparación con las entradas de los demás inversores. Donde después paso a funcionar con solo 3 módulos por un lapso de 2 horas y 15 minutos (9:00h-11:15h). | 450.1564 | 11277.4609 | 11277.4609 | 10.8167 | 263.3167 | 263.3167 | 99.69 | 99.7087 | 99.7192 | 85 | #REF! | #REF!
2024-01-26 | 556.8975 | 99.65 | 7258.04 | 85 | 7:38 | 18:27 | 10.8167 |  | 0.04 |  |  |  | El inversor 2-1 presento un retardo de entrada de 43 minutos (07:38h-8:21h) por falla F-45 relacionada a falla por nivel de aislamiento | 556.8975 | 11834.3584 | 11834.3584 | 10.8167 | 274.1333 | 274.1333 | 99.65 | 99.7064 | 99.7152 | 85 | #REF! | #REF!
2024-01-27 | 544.6683 | 99.54 | 7213.43 | 84 | 7:39 | 18:24 | 10.75 |  | 0.031 |  |  |  | Los inversores 3-1 presentó un retardo de entrada de 34 minutos (07:39h-8:13h) por falla F-45 relacionada a falla por nivel de aislamiento. | 544.6683 | 12379.0267 | 12379.0267 | 10.75 | 284.8833 | 284.8833 | 99.54 | 99.7 | 99.705 | 84 | #REF! | #REF!
2024-01-28 | 578.2723 | 98.48 | 7717.65 | 83 | 7:31 | 18:23 | 10.8667 |  | 0.11 |  |  |  | El inversor 7-1 presento un retardo de entrada de 54 minutos (07:31h-8:25h), mientras que el Inversor 7-2 presento un retardo de 1 hora y 12 minutos (07:31h-8:43h) por falla F-45 relacionada a falla por nivel de aislamiento | 578.2723 | 12957.299 | 12957.299 | 10.8667 | 295.75 | 295.75 | 98.48 | 99.6548 | 99.6262 | 83 | #REF! | #REF!
2024-01-29 | 419.4014 | 98.13 | 5685.63 | 82 | 7:30 | 19:05 | 11.5833 |  | 0.22 |  |  |  | El inversor 2-1 presento un retardo de entrada de 58 minutos (07:30h-8:28h), mientras que el Inversor 7-1 presento un retardo de 1 hora (07:30h-8:30h) por falla F-45 relacionada a falla por nivel de aislamiento. Ademas de que Los inversores 1 y 2 de la PS#05 fueron colocados fuera de servicio por un lapso de 57 minutos (10:41h-11:34h), debido a una verificación de temperaturas y ajustes de señales por parte del personal de Power Electronic. | 419.4014 | 13376.7004 | 13376.7004 | 11.5833 | 307.3333 | 307.3333 | 98.13 | 99.6004 | 99.5647 | 82 | #REF! | #REF!
2024-01-30 | 184.0157 | 100 | 2096.1 | 98 | 7:28 | 17:54 | 10.4333 | [6 empty] | 184.0157 | 13560.7162 | 13560.7162 | 10.4333 | 317.7667 | 317.7667 | 100 | 99.6141 | 99.639 | 98 | #REF! | #REF!
2024-01-31 | 362.8718 | 100 | 4673.37 | 86 | 7:41 | 18:20 | 10.65 | [6 empty] | 362.8718 | 13923.588 | 13923.588 | 10.65 | 328.4167 | 328.4167 | 100 | 99.627 | 99.6503 | 86 | #REF! | #REF!
2024-02-01 | 321.6841 | 99.36 | 4072.48 | 88 | 7:29 | 18:14 | 10.75 |  | 0.06 |  |  |  | El inversor 6-1 presento un retardo de entrada de 1 hora (07:29h-8:30h), comparación con la entrada de los demás inversores, por falla F-45 relacionada al nivel de aislamiento. | 321.6841 | 321.6841 | 14245.2721 | 10.75 | 10.75 | 339.1667 | 99.36 | 99.36 | 99.6221 | 88 | 88 | #REF!
2024-02-02 | 116.8619 | 100 | 1335.46 | 97 | 7:46 | 18:17 | 10.5167 | [6 empty] | 116.8619 | 438.5461 | 14362.1341 | 10.5167 | 21.2667 | 349.6833 | 100 | 99.6303 | 99.6521 | 97 | #REF! | #REF!
2024-02-03 | 314.9712 | 99.97 | 4083.01 | 86 | 7:38 | 18:29 | 10.85 |  | 0.068 |  |  |  | Los inversores 6-2 y 9-2 presentaron un retardo de entrada de 37 minutos (07:38h-8:15h), en comparación con la entrada de los demás inversores, por falla F-45 relacionada al nivel de aislamiento. | 314.9712 | 753.5172 | 14677.1052 | 10.85 | 32.1167 | 360.5333 | 99.97 | 99.6406 | 99.6603 | 4083.01 | #REF! | #REF!
2024-02-04 | 444.7195 | 99.43 | 5771.28 | 85 | 7:38 | 18:22 | 10.7333 |  | 0.059 |  |  |  | El inversor 9-1 presentó un retardo de entrada de 1 hora y 4 minutos (07:38h-08:42h), en comparación con la entrada de los demás inversores, por falla F-45 relacionada al nivel de aislamiento. | 444.7195 | 1198.2367 | 15121.8247 | 10.7333 | 42.85 | 371.2667 | 99.43 | 99.6344 | 99.6389 | 85 | #REF! | #REF!
2024-02-05 | 445.7623 | 100 | 6016.89 | 82 | 7:35 | 18:22 | 10.7833 | [6 empty] | 445.7623 | 1643.999 | 15567.587 | 10.7833 | 53.6333 | 382.05 | 100 | 99.6449 | 99.6641 | 82 | #REF! | #REF!
2024-02-06 | 247.459 | 99.41 | 3230.72 | 85 | 8:03 | 18:24 | 10.35 |  | 0.19 |  |  |  | El Inversor 2-1, se mantuvo fuera de servicio por un lapso de 3 horas y 30 minutos (9:55h-13:15h) por falla de aislamiento F-45. | 247.459 | 1891.458 | 15815.046 | 10.35 | 63.9833 | 392.4 | 99.41 | 99.6383 | 99.6418 | 85 | #REF! | #REF!
2024-02-07 | 479.9479 | 100 | 6255 | 85 | 7:28 | 18:30 | 11.0333 | [6 empty] | 479.9479 | 2371.4058 | 16294.9938 | 11.0333 | 75.0167 | 403.4333 | 100 | 99.6481 | 99.6662 | 85 | #REF! | #REF!
2024-02-08 | 403.2715 | 99.72 | 5201.19 | 85 | 7:29 | 18:29 | 11 |  | 0.02 |  |  |  | El Inversor 9-2, salió de servicio por un lapso de 23 minutos (9:40h-10:03h) por falla de aislamiento F-45. | 403.2715 | 2774.6774 | 16698.2654 | 11 | 86.0167 | 414.4333 | 99.72 | 99.65 | 99.6605 | 85 | #REF! | #REF!
2024-02-09 | 571.1704 | 97.21 | 7889.12 | 80 | 7:32 | 18:44 | 11.2 |  | 0.33 |  |  |  | El Inversor 9-2, salió de servicio, sin entrada de retorno, durante 6 horas y 2 minutos (12:42h-18:44h) del horario de producción. | 571.1704 | 3345.8478 | 17269.4358 | 11.2 | 97.2167 | 425.6333 | 97.21 | 99.5874 | 99.5395 | 80 | #REF! | #REF!
2024-02-10 | 537.0591 | 94.44 | 5201.19 | 78 | 7:36 | 18:34 | 10.9667 |  | 0.61 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida del 5.56% de la producción total durante 10 horas y 58 minutos (7:36h-18:34) del horario de producción | #REF! | #REF! | #REF! | 10.9667 | 108.1833 | 436.6 | 94.44 | 99.4587 | 99.3521 | 78 | #REF! | #REF!
2024-02-11 | 592.6315 | 94.44 | 8247.43 | 79 | 7:27 | 18:35 | 11.1333 |  | 0.62 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 08 minutos (7:36h-18:34) del horario de producción | 537.0591 | #REF! | #REF! | 11.1333 | 119.3167 | 447.7333 | 94.44 | 99.3363 | 99.2379 | 79 | #REF! | #REF!
2024-02-12 | 566.2619 | 91.2 | 8133.5 | 77 | 7:23 | 18:35 | 11.2 | 0.31 | 0.62 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 12 minutos (7:23h-18:35). El inversor 9-1 fue colocado fuera de servicio debido a la salida de la celda de media tensión para realizar los trabajos de sustitución de 3 módulos de potencia del inversor 9-2, por un lapso de 5 horas y 38 minutos. (12:20h-17:58h) | 566.2619 | #REF! | #REF! | 11.2 | 130.5167 | 458.9333 | 91.2 | 99.1426 | 98.9816 | 77 | #REF! | #REF!
2024-02-13 | 472.7712 | 93.7 | 6895.55 | 76 | 7:24 | 18:29 | 11.0833 | 0.25 | 0.57 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida del 5.56% de la producción total durante 10 horas y 12 minutos (7:23h-09:07h y 9:57h-18:29h) del horario de producción, por falla de inversor después de ser reemplazado los módulos averiados. El inversor 9-1 fue colocado fuera de servicio debido a la salida de la celda de media tensión, para verificar el inversor 9-2 después de haber presentado la falla en modo prueba, por un lapso de 4 horas y 31 minutos (11:00h-15:31h). | 472.7712 | #REF! | #REF! | 11.0833 | 141.6 | 470.0167 | 93.7 | 99.016 | 98.9198 | 76 | #REF! | #REF!
2024-02-14 | 495.4555 | 94.44 | 6995.25 | 78 | 7:24 | 18:35 | 11.1833 |  | 0.62 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 11 minutos (07:24h-18:35h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 495.4555 | #REF! | #REF! | 11.1833 | 152.7833 | 481.2 | 94.44 | 98.912 | 98.8385 | 6995.25 | #REF! | #REF!
2024-02-15 | 428.4976 | 94.44 | 6201.05 | 77 | 7:22 | 18:29 | 11.1167 |  | 0.61 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 07 minutos (07:22h-18:29h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 428.4976 | #REF! | #REF! | 11.1167 | 163.9 | 492.3167 | 94.44 | 98.8127 | 98.7449 | 77 | #REF! | #REF!
2024-02-16 | 523.0704 | 94.27 | 7382.02 | 78 | 7:12 | 18:38 | 11.4333 |  | 0.635 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida aproximada del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 26 minutos (07:12h-18:38h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 523.0704 | #REF! | #REF! | 11.4333 | 175.3333 | 503.75 | 94.27 | 98.7139 | 98.6481 | 78 | #REF! | #REF!
2024-02-17 | 455.7281 | 94.27 | 6359.05 | 79 | 7:36 | 18:35 | 10.9833 |  | 0.61 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida aproximada del 5.56% de la producción total durante 10 horas y 59 minutos (07:36h-18:35h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 455.7281 | #REF! | #REF! | 10.9833 | 186.3167 | 514.7333 | 94.27 | 98.6194 | 98.5588 | 79 | #REF! | #REF!
2024-02-18 | 495.7821 | 94.27 | 7058.21 | 78 | 7:22 | 18:27 | 11.0833 |  | 0.615 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida aproximada del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 05 minutos (07:22h-18:27h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 495.7821 | #REF! | #REF! | 11.0833 | 197.4 | 525.8167 | 94.27 | 98.5288 | 98.473 | 78 | #REF! | #REF!
2024-02-19 | 486.142 | 94.27 | 6957.13 | 77 | 7:22 | 18:31 | 11.15 |  | 0.619 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida aproximada del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 09 minutos (07:22h-18:31h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 486.142 | #REF! | #REF! | 11.15 | 208.55 | 536.9667 | 94.27 | 98.4418 | 98.3906 | 77 | #REF! | #REF!
2024-02-20 | 466.6537 | 94.27 | 6584 | 79 | 7:20 | 18:18 | 10.9667 |  | 0.609 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida aproximada del 5.56% de la producción total durante 10 horas y 58 minutos (07:20h-18:18h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 466.6537 | #REF! | #REF! | 10.9667 | 219.5167 | 547.9333 | 94.27 | 98.3584 | 98.3113 | 79 | #REF! | #REF!
2024-02-21 | 186.4923 | 94.27 | 2331.74 | 89 | 7:47 | 18:26 | 10.65 |  | 0.592 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida aproximada del 5.56% de la producción total durante 10 horas y 39 minutos (07:47h-18:26h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. | 186.4923 | #REF! | #REF! | 10.65 | 230.1667 | 558.5833 | 94.27 | 98.2782 | 98.2351 | 89 | #REF! | #REF!
2024-02-22 | 549.9155 | 93.33 | 7871.71 | 77 | 7:28 | 18:37 | 11.15 | 0.134 | 0.619 |  |  |  | El Inversor 9-2, continua fuera de servicio desde el dia 09-02-2024, estableciendo una pérdida aproximada del 5.56% de la producción total durante 11 horas y 09 minutos (07:28h-18:37h) del horario de producción, por falla en los módulos de potencia del inversor. El Inversor 9-1, fue colocado fuera de servicio, por un lapso de 2 horas y 25 minutos (11:35h-14:00h), debido a la salida de la Celda de MT de la PS#09 para instalar los módulos de potencia (FRU´s) del inversor 9-2. | 549.9155 | #REF! | #REF! | 11.15 | 241.3167 | 569.7333 | 93.33 | 98.1831 | 98.1269 | 77 | #REF! | #REF!
2024-02-23 | 613.3122 | 96.18 | 8744.85 | 78 | 7:23 | 18:42 | 11.3167 |  | 0.475 |  |  |  | El Inversor 9-2, Se mantuvo F/S por un lapso de 8 horas y 33 minutos. (7:23h-18:42), debido a la falla del dia 09-02-2024 | 613.3122 | #REF! | #REF! | 11.3167 | 252.6333 | 581.05 | 96.18 | 98.1453 | 98.1433 | 78 | #REF! | #REF!
2024-02-24 | 524.4777 | 99.12 | 7013.23 | 83 | 7:19 | 18:40 | 11.35 |  | 0.138 |  |  |  | El Inversor 9-2, Se mantuvo F/S por un lapso de 2 horas y 29 minutos. (07:19h-09:48), debido a la falla del dia 09-02-2024 | 524.4777 | #REF! | #REF! | 11.35 | 263.9833 | 592.4 | 99.12 | 98.1633 | 98.2132 | 83 | #REF! | #REF!
2024-02-25 | 492.7967 | 100 | 6656.51 | 82 | 7:25 | 18:30 | 11.0833 | [6 empty] | 492.7967 | #REF! | #REF! | 11.0833 | 275.0667 | 603.4833 | 100 | 98.1967 | 98.26 | 82 | #REF! | #REF!
2024-02-26 | 347.3679 | 100 | 4470.52 | 86 | 7:36 | 18:30 | 10.9 | [6 empty] | 347.3679 | #REF! | #REF! | 10.9 | 285.9667 | 614.3833 | 100 | 98.2289 | 98.29 | 86 | #REF! | #REF!
2024-02-27 | 222.8632 | 100 | 2555.68 | 97 | 7:40 | 18:31 | 10.85 | [6 empty] | 222.8632 | #REF! | #REF! | 10.85 | 296.8167 | 625.2333 | 100 | 98.26 | 98.319 | 97 | #REF! | #REF!
2024-02-28 | 570.9116 | 100 | 7641.41 | 83 | 7:21 | 18:40 | 11.3167 | [6 empty] | 570.9116 | #REF! | #REF! | 11.3167 | 308.1333 | 636.55 | 100 | 98.29 | 98.347 | 83 | #REF! | #REF!
2024-02-29 | 621.6345 | 100 | 8411.49 | 82 | 7:15 | 18:41 | 11.4333 | [5 empty] | A las 13:48h Inv 1-1 con la salida de 1 modulo. A las 13:50h salida de otro modulo, siendo un total de 2 m modulos F/S. A las 14:32h Inversor 1-1 con todos sus modulos en servicio. | 621.6345 | #REF! | #REF! | 11.4333 | 319.5667 | 647.9833 | 100 | 98.319 | 98.3741 | 82 | #REF! | #REF!
2024-03-01 | 634.8703 | 100 | 8642.84 | 81 | 7:15 | 18:46 | 11.5167 | [6 empty] | 634.8703 | 634.8703 | #REF! | 11.5167 | 11.5167 | 659.5 | 100 | 100 | 98.4003 | 81 | 81 | #REF!
2024-03-02 | 619.6938 | 100 | 8418.48 | 82 | 7:17 | 18:42 | 11.4167 | [6 empty] | 619.6938 | 1254.5641 | #REF! | 11.4167 | 22.9333 | 670.9167 | 100 | 98.3741 | 98.4257 | 82 | #REF! | #REF!
2024-03-03 | 650.4033 | 100 | 8702.78 | 82 | 7:20 | 18:46 | 11.4333 | [5 empty] | El inversor 1-1 desde las 15:45h hasta las 16:17h (32 Min) opero con 2 módulos F/S | 650.4033 | 1904.9674 | #REF! | 11.4333 | 34.3667 | 682.35 | 100 | 98.4003 | 98.4503 | 82 | #REF! | #REF!
2024-03-04 | 505.7501 | 100 | 6691.1 | 82.93 | 7:13 | 18:40 | 11.45 | [6 empty] | 505.7501 | 2410.7174 | #REF! | 11.45 | 45.8167 | 693.8 | 100 | 98.4257 | 98.4742 | 82.93 | #REF! | #REF!
2024-03-05 | 606.8304 | 100 | 8038.53 | 83.6 | 7:10 | 18:43 | 11.55 | [6 empty] | 606.8304 | 3017.5478 | #REF! | 11.55 | 57.3667 | 705.35 | 100 | 98.4503 | 98.4973 | 83.6 | #REF! | #REF!
2024-03-06 | 651.8246 | 100 | 8815.19 | 81.88 | 7:10 | 18:43 | 11.55 | [6 empty] | 651.8246 | 3669.3724 | #REF! | 11.55 | 68.9167 | 716.9 | 100 | 98.4742 | 98.5197 | 81.88 | #REF! | #REF!
2024-03-07 | 501.8761 | 100 | 6780.29 | 82.03 | 7:14 | 18:42 | 11.4667 | [6 empty] | 501.8761 | 4171.2485 | #REF! | 11.4667 | 80.3833 | 728.3667 | 100 | 98.4973 | 98.5415 | 82.03 | #REF! | #REF!
2024-03-08 | 589.2562 | 100 | 7996.56 | 82 | 7:12 | 18:40 | 11.4667 | [6 empty] | 589.2562 | 4760.5047 | #REF! | 11.4667 | 91.85 | 739.8333 | 100 | 98.5197 | 98.5626 | 82 | #REF! | #REF!
2024-03-09 | 646.3625 | 100 | 8883.33 | 81 | 7:16 | 18:43 | 11.45 | [6 empty] | 646.3625 | 5406.8672 | #REF! | 11.45 | 103.3 | 751.2833 | 100 | 98.5415 | 98.5831 | 81 | #REF! | #REF!
2024-03-10 | 631.1866 | 100 | 8698.79 | 80.36 | 7:08 | 18:41 | 11.55 | [6 empty] | 631.1866 | 6038.0539 | #REF! | 11.55 | 114.85 | 762.8333 | 100 | 98.5626 | 98.6031 | 80.36 | #REF! | #REF!
2024-03-11 | 581.9536 | 99.32 | 7933.55 | 81 | 7:07 | 18:55 | 11.8 | [5 empty] | Baja disponibiliad por perdida de comunicacion del inversor 9-2. | 581.9536 | 6620.0075 | #REF! | 11.8 | 126.65 | 774.6333 | 99.32 | 98.5734 | 98.6036 | 81 | #REF! | #REF!
2024-03-12 | 610.6838 | 100 | 8722.17 | 77.37 | 7:05 | 18:46 | 11.6833 | [6 empty] | 610.6838 | 7230.6913 | #REF! | 11.6833 | 138.3333 | 786.3167 | 100 | 98.5935 | 98.6321 | 77.37 | #REF! | #REF!
2024-03-13 | 677.1041 | 98.51 | 9327.49 | 80.27 | 7:05 | 18:44 | 11.65 | [5 empty] | Baja disponibilidad debido a perdida de comunicacion del inversor 9-2. | 677.1041 | 7907.7954 | #REF! | 11.65 | 149.9833 | 797.9667 | 98.51 | 98.5924 | 98.6103 | 80.27 | #REF! | #REF!
2024-03-14 | 679.5587 | 100 | 9324.37 | 81 | 7:03 | 18:46 | 11.7167 | [6 empty] | 679.5587 | 8587.3541 | #REF! | 11.7167 | 161.7 | 809.6833 | 100 | 98.6116 | 98.6487 | 81 | #REF! | #REF!
2024-03-15 | 571.1225 | 100 | 7781.28 | 82 | 7:03 | 18:45 | 11.7 | [6 empty] | 571.1225 | 9158.4766 | #REF! | 11.7 | 173.4 | 821.3833 | 100 | 98.6304 | 98.6664 | 82 | #REF! | #REF!
2024-03-16 | 581.6653 | 100 | 7923.01 | 82 | 7:03 | 18:43 | 11.6667 | [6 empty] | 581.6653 | 9740.142 | #REF! | 11.6667 | 185.0667 | 833.05 | 100 | 98.6487 | 98.6838 | 82 | #REF! | #REF!
2024-03-17 | 605.9588 | 99.95 | 8170.79 | 82.03 | 7:03 | 18:45 | 11.7 | [5 empty] | Inversor 6-1 tuvo una averia en la comunicacion por alrdedor de unos 5 min. | 605.9588 | 10346.1007 | #REF! | 11.7 | 196.7667 | 844.75 | 99.95 | 98.6658 | 98.6994 | 82.03 | #REF! | #REF!
2024-03-18 | 569.281 | 100 | 7832.18 | 81 | 7:03 | 18:50 | 11.7833 | [6 empty] | 569.281 | 10915.3818 | #REF! | 11.7833 | 208.55 | 856.5333 | 100 | 98.6831 | 98.7165 | 81 | #REF! | #REF!
2024-03-19 | 539.496 | 100 | 7432.31 | 81 | 7:00 | 18:45 | 11.75 | [6 empty] | 539.496 | 11454.8777 | #REF! | 11.75 | 220.3 | 868.2833 | 100 | 98.7 | 98.7325 | 81 | #REF! | #REF!
2024-03-20 | 554.2982 | 98.21 | 7900.13 | 77.6 | 7:00 | 18:43 | 11.7167 | [5 empty] | Evento a las 13:36 salida de 4 inversores, a causa de esto tenemos menor disponibilidad de lo planeado. | 554.2982 | 12009.176 | #REF! | 11.7167 | 232.0167 | 880 | 98.21 | 98.6938 | 98.704 | 77.6 | #REF! | #REF!
2024-03-21 | 532.3571 | 100 | 7397.22 | 80 | 7:00 | 18:47 | 11.7833 | [5 empty] | Irradiancia y potecia muy variables debido a campo nuboso muy variable. | 532.3571 | 12541.533 | #REF! | 11.7833 | 243.8 | 891.7833 | 100 | 98.7101 | 98.7416 | 80 | #REF! | #REF!
2024-03-22 | 557.9318 | 100 | 7728.2 | 81 | 7:00 | 18:46 | 11.7667 | [6 empty] | 557.9318 | 13099.4649 | #REF! | 11.7667 | 255.5667 | 903.55 | 100 | 98.726 | 98.7567 | 81 | #REF! | #REF!
2024-03-23 | 632.6313 | 100 | 8773.37 | 80 | 7:00 | 18:48 | 11.8 | [6 empty] | 632.6313 | 13732.0962 | #REF! | 11.8 | 267.3667 | 915.35 | 100 | 98.7416 | 98.7715 | 80 | #REF! | #REF!
2024-03-24 | 566.4542 | 100 | 7830.1 | 80 | 7:07 | 18:43 | 11.6 | [6 empty] | 566.4542 | 14298.5504 | #REF! | 11.6 | 278.9667 | 926.95 | 100 | 98.7567 | 98.786 | 80 | #REF! | #REF!
2024-03-25 | 376.9319 | 100 | 5207.1 | 80.05 | 7:03 | 18:20 | 11.2833 | [5 empty] | Clima nublado, con muchas variaciones durante todo el dia. | 376.9319 | 14675.4823 | #REF! | 11.2833 | 290.25 | 938.2333 | 100 | 98.7715 | 98.8001 | 80.05 | #REF! | #REF!
2024-03-26 | 505.3247 | 100 | 7281.54 | 77 | 7:01 | 18:50 | 11.8167 | [6 empty] | 505.3247 | 15180.8071 | #REF! | 11.8167 | 302.0667 | 950.05 | 100 | 98.786 | 98.8139 | 77 | #REF! | #REF!
2024-03-27 | 679.2349 | 100 | 9709.39 | 77.35 | 7:00 | 18:57 | 11.95 | [6 empty] | 679.2349 | 15860.0419 | #REF! | 11.95 | 314.0167 | 962 | 100 | 98.8001 | 98.8274 | 77.35 | #REF! | #REF!
2024-03-28 | 719.3914 | 100 | 10146.29 | 79 | 6:50 | 19:00 | 12.1667 | [6 empty] | 719.3914 | 16579.4333 | #REF! | 12.1667 | 326.1833 | 974.1667 | 100 | 98.8139 | 98.8406 | 79 | #REF! | #REF!
2024-03-29 | 672.0043 | 100 | 9468.75 | 78 | 6:55 | 18:53 | 11.9667 | [6 empty] | 672.0043 | 17251.4376 | #REF! | 11.9667 | 338.15 | 986.1333 | 100 | 98.8274 | 98.8534 | 78 | #REF! | #REF!
2024-03-30 | 142.236 | 100 | 1600.58 | 99 | 7:10 | 18:46 | 11.6 | [5 empty] | Clima lluvioso con alta densidad de nubes. | 142.236 | 17393.6736 | #REF! | 11.6 | 349.75 | 997.7333 | 100 | 98.8406 | 98.866 | 99 | #REF! | #REF!
2024-03-31 | 519.7301 | 100 | 6989.34 | 82 | 6:54 | 18:54 | 12 | [6 empty] | 519.7301 | 17913.4037 | #REF! | 12 | 361.75 | 1009.7333 | 100 | 98.8534 | 98.8784 | 0.2875 | #REF! | #REF!
2024-04-01 | 711.9292 | 100 | 9868.29 | 80 | 6:50 | 18:55 | 12.0833 | [6 empty] | 711.9292 | 711.9292 | #REF! | 12.0833 | 12.0833 | 1021.8167 | 100 | 100 | 98.8904 | 80 | 80 | #REF!
2024-04-02 | 725.4877 | 100 | 10018.87 | 80.11 | 6:50 | 18:55 | 12.0833 | [6 empty] | 725.4877 | 1437.4169 | #REF! | 12.0833 | 24.1667 | 1033.9 | 100 | 98.8784 | 98.9022 | 80.11 | #REF! | #REF!
2024-04-03 | 702.1405 | 100 | 9693.64 | 80.09 | 6:50 | 19:00 | 12.1667 | [6 empty] | 702.1405 | 2139.5575 | #REF! | 12.1667 | 36.3333 | 1046.0667 | 100 | 98.8904 | 98.9138 | 80.09 | #REF! | #REF!
2024-04-04 | 561.6417 | 100 | 7732.41 | 81 | 6:50 | 18:53 | 12.05 | [6 empty] | 561.6417 | 2701.1991 | #REF! | 12.05 | 48.3833 | 1058.1167 | 100 | 98.9022 | 98.9251 | 81 | #REF! | #REF!
2024-04-05 | 518.6824 | 100 | 7134.57 | 80.39 | 6:50 | 18:58 | 12.1333 | [5 empty] | Clima parcialmente nublado | 518.6824 | 3219.8816 | #REF! | 12.1333 | 60.5167 | 1070.25 | 100 | 98.9138 | 98.9362 | 80.39 | #REF! | #REF!
2024-04-06 | 501.094 | 100 | 6926.68 | 80 | 6:50 | 18:59 | 12.15 | [5 empty] | Baja irradiancia por lluvias | 501.094 | 3720.9756 | #REF! | 12.15 | 72.6667 | 1082.4 | 100 | 98.9251 | 98.947 | 80 | #REF! | #REF!
2024-04-07 | 525.793 | 100 | 7217.12 | 81 | 6:50 | 18:55 | 12.0833 | [5 empty] | Clima parcial mente nublado | 525.793 | 4246.7686 | #REF! | 12.0833 | 84.75 | 1094.4833 | 100 | 98.9362 | 98.9577 | 81 | #REF! | #REF!
2024-04-08 | 499.9467 | 100 | 6669.9 | 83 | 6:55 | 18:55 | 12 | [5 empty] | Clima parcialmente nublado y eclipse | 499.9467 | 4746.7153 | #REF! | 12 | 96.75 | 1106.4833 | 100 | 98.947 | 98.9681 | 83 | #REF! | #REF!
2024-04-09 | 162.6647 | 69.42 | 1899.57 | 68.94 | 7:00 | 14:12 | 7.2 | [5 empty] | Se realiza pruebas de fin de garantia del transformador a partir del 14:12 | 162.6647 | 4909.38 | #REF! | 7.2 | 103.95 | 1113.6833 | 69.42 | 98.6488 | 98.3728 | 68.94 | #REF! | #REF!
2024-04-10 | 687.9139 | 100 | 9525.57 | 80 | 6:40 | 18:59 | 12.3167 | [6 empty] | 687.9139 | 5597.294 | #REF! | 12.3167 | 116.2667 | 1126 | 100 | 98.6623 | 98.6885 | 80 | #REF! | #REF!
2024-04-11 | 728.101 | 100 | 9921.8 | 81.14 | 6:40 | 19:00 | 12.3333 | [6 empty] | 728.101 | 6325.3949 | #REF! | 12.3333 | 128.6 | 1138.3333 | 100 | 98.6755 | 98.7013 | 81.14 | #REF! | #REF!
2024-04-12 | 676.182 | 100 | 9212.56 | 82 | 6:45 | 19:00 | 12.25 | [6 empty] | 676.182 | 7001.5769 | #REF! | 12.25 | 140.85 | 1150.5833 | 100 | 98.6885 | 98.7138 | 82 | #REF! | #REF!
2024-04-13 | 597.5847 | 100 | 8112.64 | 81.44 | 6:45 | 18:55 | 12.1667 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 12.1667 | 153.0167 | 1162.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024-04-14 | 495.0032 | 100 | 6796.43 | 81 | 6:50 | 18:55 | 12.0833 | [5 empty] | Baja irradiancia, clima nublado. | 597.5847 | #REF! | #REF! | 12.0833 | 165.1 | 1174.8333 | 100 | #REF! | #REF! | 81.44 | #REF! | #REF!
2024-04-15 | 516.1167 | 100 | 7084.9 | 81 | 6:40 | 19:04 | 12.4 | [5 empty] | Baja irradiancia, clima nublado. | 516.1167 | #REF! | #REF! | 12.4 | 177.5 | 1187.2333 | 100 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-04-16 | 255.697 | 100 | 3044.83 | 94 | 6:55 | 18:40 | 11.75 | [5 empty] | Clima lluvioso | 255.697 | #REF! | #REF! | 11.75 | 189.25 | 1198.9833 | 100 | #REF! | #REF! | 94 | #REF! | #REF!
2024-04-17 | 616.2464 | 100 | 8391.3 | 81.19 | 6:45 | 19:00 | 12.25 | [6 empty] | 616.2464 | #REF! | #REF! | 12.25 | 201.5 | 1211.2333 | 100 | #REF! | #REF! | 81.19 | #REF! | #REF!
2024-04-18 | 501.3151 | 100 | 6783.02 | 82 | 6:50 | 19:00 | 12.1667 | [5 empty] | Baja irradiancia, Clima nublado. | 501.3151 | #REF! | #REF! | 12.1667 | 213.6667 | 1223.4 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-04-19 | 504.0256 | 100 | 6869.11 | 78.98 | 6:35 | 19:00 | 12.4167 | [5 empty] | Baja irraciancia por clima nublado. Se ven fallas en varias estaciones metereologicas, afectando la lectura de los sensores y el calculo del pr. | 504.0256 | #REF! | #REF! | 12.4167 | 226.0833 | 1235.8167 | 6869.11 | #REF! | #REF! | 78.98 | #REF! | #REF!
2024-04-20 | 705.1403 | 100 | 9626.75 | 81 | 6:45 | 19:00 | 12.25 | [6 empty] | 705.1403 | #REF! | #REF! | 12.25 | 238.3333 | 1248.0667 | 100 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-04-21 | 657.3228 | 100 | 9008.48 | 81 | 6:50 | 19:00 | 12.1667 | [6 empty] | 657.3228 | #REF! | #REF! | 12.1667 | 250.5 | 1260.2333 | 100 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-04-22 | 570.1027 | 100 | 7825.92 | 80.57 | 6:35 | 19:00 | 12.4167 | [6 empty] | 570.1027 | #REF! | #REF! | 12.4167 | 262.9167 | 1272.65 | 100 | #REF! | #REF! | 80.57 | #REF! | #REF!
2024-04-23 | 710.2959 | 100 | 9768.39 | 80.4 | 6:35 | 19:05 | 12.5 | [6 empty] | 710.2959 | #REF! | #REF! | 12.5 | 275.4167 | 1285.15 | 100 | #REF! | #REF! | 80.4 | #REF! | #REF!
2024-04-24 | 436.1542 | 100 | 5696.93 | 84.62 | 6:45 | 19:05 | 12.3333 | [5 empty] | Clima lluvioso | 436.1542 | #REF! | #REF! | 12.3333 | 287.75 | 1297.4833 | 100 | #REF! | #REF! | 84.62 | #REF! | #REF!
2024-04-25 | 422.2838 | 100 | 5707.97 | 83 | 6:40 | 18:57 | 12.2833 | [6 empty] | 422.2838 | #REF! | #REF! | 12.2833 | 300.0333 | 1309.7667 | 100 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-04-26 | 334.5057 | 100 | 4226.48 | 89 | 6:45 | 18:25 | 11.6667 | [5 empty] | Clima lluvioso | 334.5057 | #REF! | #REF! | 11.6667 | 311.7 | 1321.4333 | 100 | #REF! | #REF! | 89 | #REF! | #REF!
2024-04-27 | 436.4699 | 100 | 5664.22 | 87 | 7:00 | 19:00 | 12 | [5 empty] | Clima lluvioso | 436.4699 | #REF! | #REF! | 12 | 323.7 | 1333.4333 | 100 | #REF! | #REF! | 87 | #REF! | #REF!
2024-04-28 | 254.0667 | 100 | 2958.94 | 95 | 6:45 | 18:50 | 12.0833 | [5 empty] | Clima lluvioso | 254.0667 | #REF! | #REF! | 12.0833 | 335.7833 | 1345.5167 | 100 | #REF! | #REF! | 95 | #REF! | #REF!
2024-04-29 | 486.2184 | 100 | 6431.07 | 85 | 6:35 | 19:00 | 12.4167 | [5 empty] | Clima lluvioso | 486.2184 | #REF! | #REF! | 12.4167 | 348.2 | 1357.9333 | 100 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-04-30 | 652.4253 | 100 | 8900.26 | 81.03 | 6:30 | 19:06 | 12.6 | [6 empty] | 652.4253 | #REF! | #REF! | 12.6 | 360.8 | 1370.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 81.03 | #REF! | #REF!
2024-05-01 | 430.1277 | 100 | 5696.01 | 85 | 6:30 | 18:15 | 11.75 | [5 empty] | Clima nublado | 430.1277 | 430.1277 | #REF! | 11.75 | 11.75 | 1382.2833 | 100 | 100 | #REF! | 85 | 85 | #REF!
2024-05-02 | 332.4439 | 100 | 4143.25 | 89 | 6:40 | 18:35 | 11.9167 | [5 empty] | Clima nublado | 332.4439 | 762.5716 | #REF! | 11.9167 | 23.6667 | 1394.2 | 100 | #REF! | #REF! | 89 | #REF! | #REF!
2024-05-03 | 444.893 | 100 | 5820.16 | 86 | 6:40 | 19:10 | 12.5 | [5 empty] | Clima nublado | 444.893 | 1207.4646 | #REF! | 12.5 | 36.1667 | 1406.7 | 100 | #REF! | #REF! | 86 | #REF! | #REF!
2024-05-04 | 492.557 | 100 | 6824.23 | 81 | 6:30 | 18:50 | 12.3333 | [5 empty] | Clima nublado | 492.557 | 1700.0216 | #REF! | 12.3333 | 48.5 | 1419.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-05-05 | 592.8987 | 99.91 | 8124.66 | 81 | 6:30 | 18:55 | 12.4167 |  | 0.018333 |  |  |  | Salidas multiples de inversor 7-2, en total marcando unos 20 min de inactividad. | 592.8987 | 2292.9204 | #REF! | 12.4167 | 60.9167 | 1431.45 | 99.91 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-05-06 | 530.6136 | 99.95 | 7214.79 | 81 | 6:30 | 17:10 | 10.6667 |  | 0.013889 |  |  |  | Salida del inversor 7-2 por aislamiento. Caida de irradiancia por alta densidad de nubes a partir de las 17:10h. | 530.6136 | 2823.5339 | #REF! | 10.6667 | 71.5833 | 1442.1167 | 99.95 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-05-07 | 650.9742 | 99.77 | 8910.21 | 81 | 6:30 | 19:10 | 12.6667 |  | 0.027778 |  |  |  | Salida Inversor 7-2 por aislamiento. | 650.9742 | 3474.5081 | #REF! | 12.6667 | 84.25 | 1454.7833 | 99.77 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-05-08 | 652.5739 | 98.88 | 8892.21 | 81.12 | 6:40 | 19:10 | 12.5 |  | 0.13426 |  |  |  | Salida inversor 7-2 por falla F45 (Aislamiento externo en la SCB07 Bus#1). | 652.5739 | 4127.082 | #REF! | 12.5 | 96.75 | 1467.2833 | 98.88 | #REF! | #REF! | 81.12 | #REF! | #REF!
2024-05-09 | 678.5017 | 99.61 | 9485.99 | 79.07 | 6:25 | 19:10 | 12.75 | 0.027778 | 0.0092594 |  |  |  | Variaciones repentinas de irradiancia, ademas de la salida del inversor 7-2 para entras los cables bus no afectado de la SCB#7. Salida inversor 9-1 coincidente con evento de variacion de frecuencia en la linea. | 678.5017 | 4805.5837 | #REF! | 12.75 | 109.5 | 1480.0333 | 99.61 | #REF! | #REF! | 79.07 | #REF! | #REF!
2024-05-10 | 651.4986 | 100 | 8691.31 | 83 | 6:15 | 19:15 | 13 | [5 empty] | SCB#01 PB#04 presenta falla de comunicacion, con valores frizados. | 651.4986 | 5457.0823 | #REF! | 13 | 122.5 | 1493.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-05-11 | 672.566 | 100 | 9290.2 | 80 | 6:30 | 19:10 | 12.6667 | [6 empty] | 672.566 | 6129.6483 | #REF! | 12.6667 | 135.1667 | 1505.7 | 100 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
2024-05-12 | 714.9126 | 100 | 9874.05 | 82.93 | 6:20 | 19:15 | 12.9167 | [6 empty] | 714.9126 | 6844.5609 | #REF! | 12.9167 | 148.0833 | 1518.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 82.93 | #REF! | #REF!
2024-05-13 | 714.1074 | 100 | 9583.94 | 82.36 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 | [6 empty] | 714.1074 | 7558.6683 | #REF! | 12.8333 | 160.9167 | 1531.45 | 100 | #REF! | #REF! | 82.36 | #REF! | #REF!
2024-05-14 | 703.1088 | 100 | 9430.41 | 83 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 | [6 empty] | 703.1088 | 8261.777 | #REF! | 12.8333 | 173.75 | 1544.2833 | 100 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-05-15 | 695.2615 | 99.96 | 9310.02 | 83 | 6:30 | 19:10 | 12.6667 | [5 empty] | INV 5-2 marca salida por falla de comunicacion, el inversor continuo en servicio todo el tiempo. | 695.2615 | 8957.0385 | #REF! | 12.6667 | 186.4167 | 1556.95 | 99.96 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-05-16 | 686.8291 | 100 | 9321.81 | 82 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 | [6 empty] | 686.8291 | 9643.8676 | #REF! | 12.8333 | 199.25 | 1569.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-05-17 | 688.8874 | 100 | 9345.36 | 82 | 6:30 | 19:05 | 12.5833 | [6 empty] | 688.8874 | 10332.755 | #REF! | 12.5833 | 211.8333 | 1582.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-05-18 | 670.5398 | 100 | 9241.97 | 80 | 6:25 | 19:10 | 12.75 | [6 empty] | 670.5398 | 11003.2947 | #REF! | 12.75 | 224.5833 | 1595.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
2024-05-19 | 702.764 | 100 | 9556.51 | 81 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 | [6 empty] | 702.764 | 11706.0587 | #REF! | 12.8333 | 237.4167 | 1607.95 | 100 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-05-20 | 570.3642 | 100 | 7420.16 | 85 | 6:25 | 19:05 | 12.6667 | [6 empty] | 570.3642 | 12276.4229 | #REF! | 12.6667 | 250.0833 | 1620.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-05-21 | 417.6207 | 100 | 5431.95 | 85 | 6:35 | 18:50 | 12.25 |  | 0.10444 |  |  |  | Inv 1-2 Sale por falla de aislamiento F-45 a partir de las 17:05. Clima lluvioso. | 417.6207 | 12694.0436 | #REF! | 12.25 | 262.3333 | 1632.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-05-22 | 113.9582 | 94.44 | 1291.8 | 99 | 6:55 | 19:00 | 12.0833 |  | 0.67111 |  |  |  | Inv 1-2 continua afuera con falla de aislamiento, no es posible realizar revision por condiciones climaticas. Clima lluvioso. | 113.9582 | 12808.0018 | #REF! | 12.0833 | 274.4167 | 1644.95 | 94.44 | #REF! | #REF! | 99 | #REF! | #REF!
2024-05-23 | 329.3876 | 94.44 | 4441.67 | 82 | 6:30 | 19:15 | 12.75 |  | 0.70833 |  |  |  | Inv 1-2 continua afuera con falla de aislamiento, Se realizan distintas pruebas al campo y al inversor. Clima lluvioso. | 329.3876 | 13137.3893 | #REF! | 12.75 | 287.1667 | 1657.7 | 94.44 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-05-24 | 415.1067 | 95.9 | 5781.28 | 79.12 | 6:30 | 19:25 | 12.9167 |  | 0.71778 |  |  |  | Inv 1-2 continua afuera con falla de aislamientor. Clima mayormente nublado. | 415.1067 | 13552.4961 | #REF! | 12.9167 | 300.0833 | 1670.6167 | 95.9 | #REF! | #REF! | 79.12 | #REF! | #REF!
2024-05-25 | 422.0541 | 90.06 | 6384.7 | 73.05 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 |  | 1.1839 |  |  |  | Inv 1-2 queda dentro luego de las 14:54. Inv 2-2 Sale y muestra posible averia en todos sus modulos. Clima mayormente nublado. | 422.0541 | 13974.5501 | #REF! | 12.8333 | 312.9167 | 1683.45 | 90.06 | #REF! | #REF! | 73.05 | #REF! | #REF!
2024-05-26 | 462.2977 | 94.44 | 6258.6 | 82 | 6:35 | 19:20 | 12.75 |  | 0.70833 |  |  |  | Inv 2-2 continua fuera. Clima mayormente nublado. | 462.2977 | 14436.8479 | #REF! | 12.75 | 325.6667 | 1696.2 | 94.44 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-05-27 | 451.2605 | 94.44 | 6129.61 | 82 | 6:20 | 18:45 | 12.4167 |  | 0.69 |  |  |  | Inv 2-2 continua fuera. Clima mayormente nublado. | 451.2605 | 14888.1084 | #REF! | 12.4167 | 338.0833 | 1708.6167 | 94.44 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-05-28 | 334.1849 | 94.44 | 4269.3 | 87 | 6:30 | 19:10 | 12.6667 |  | 0.70389 |  |  |  | Inv 2-2 continua fuera. Clima mayormente nublado. | 334.1849 | 15222.2932 | #REF! | 12.6667 | 350.75 | 1721.2833 | 94.44 | #REF! | #REF! | 87 | #REF! | #REF!
2024-05-29 | 413.8188 | 94.44 | 5702.81 | 81 | 6:30 | 19:15 | 12.75 |  | 0.70833 |  |  |  | Inv 2-2 continua fuera. Clima mayormente nublado. | 413.8188 | 15636.112 | #REF! | 12.75 | 363.5 | 1734.0333 | 94.44 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-05-30 | 557.0612 | 94.44 | 7873.71 | 78 | 6:20 | 18:20 | 12 |  | 0.66667 |  |  |  | Inv 2-2 continua fuera. | 557.0612 | 16193.1732 | #REF! | 12 | 375.5 | 1746.0333 | 94.44 | #REF! | #REF! | 78 | #REF! | #REF!
2024-05-31 | 373.6585 | 96.31 | 5169.09 | 80 | 6:35 | 19:10 | 12.5833 | 0.73556 | 0.3313 |  |  |  | PS#2 es F/S para trabajos en el inv#2. Clima mayormente nublado. | 373.6585 | 16566.8317 | #REF! | 12.5833 | 388.0833 | 1758.6167 | 96.31 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
2024-06-01 | 222.359 | 56.44 | 6466.08 | 38 | 6:30 | 16:50 | 10.3333 |  | 0.42278 |  | 0.25444 |  | Salida de planta, por orden del CCE. Apertura para mantenimiento correctivo en el campo de linea 138kV navarrete-Esperanza. Inv 1-2 vuelve a salir por aislamiento. Inv2-2 entra mientras se le realizan pruebas en el arranque. Clima mayormente nublado. | 222.359 | 222.359 | #REF! | 10.3333 | 10.3333 | 1768.95 | 56.44 | 56.44 | #REF! | 38 | 38 | #REF!
2024-06-02 | 298.8834 | 93.71 | 3647.23 | 91 | 6:20 | 19:10 | 12.8333 |  | 0.76852 |  |  |  | Inv 2-2 es arrancado de manera asistida con el personal de power electronics. Inv 2-2 continuan pruebas de funcionamiento. Inv 1-2 continua fuera por falla de aislamiento. Clima mayormente nublado. | 298.8834 | 521.2424 | #REF! | 12.8333 | 23.1667 | 1781.7833 | 93.71 | #REF! | #REF! | 91 | #REF! | #REF!
2024-06-03 | 383.1998 | 94.34 | 5143.23 | 83 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 |  | 0.71296 |  |  |  | Inv 1-2 Continua fuera por falla de aislamiento detectada el sabado 01/06/2024. Clima mayormente nublado. | 383.1998 | 904.4422 | #REF! | 12.8333 | 36 | 1794.6167 | 94.34 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-06-04 | 455.0358 | 90.41 | 6640.22 | 76 | 6:20 | 19:05 | 12.75 |  | 0.93944 |  |  |  | Inversor 1-2 permanece fuera por falla de aislamiento hasta las 13:55. Inversor 7-2 permanece fuera hasta las 15:40 por averia de un modulo, vuelve a trabajar con solo 3 modulos. Clima mayormente nublado. | 455.0358 | 1359.478 | #REF! | 12.75 | 48.75 | 1807.3667 | 90.41 | #REF! | #REF! | 76 | #REF! | #REF!
2024-06-05 | 430.1703 | 90.02 | 6448.96 | 74 | 6:35 | 16:35 | 10 |  | 0.98 |  |  |  | Inversores 9-2, 7-1, 1-2 se mantienen fuera por fallas en el arranque debido a temas en el disyuntor de AC. Inversor 5-2 Presenta falla en ventilador de la DU. Inversor 1-2 se mantiene fuera para conexcion de cables de baja de la SCB 19. | 430.1703 | 1789.6483 | #REF! | 10 | 58.75 | 1817.3667 | 90.02 | #REF! | #REF! | 74 | #REF! | #REF!
2024-06-06 | 514.7433 | 99.53 | 7087.41 | 81 | 6:35 | 19:05 | 12.5 |  | 0.12111 |  |  |  | Inv 7-2 se encuentra trabajando con 3/4 modulos. Debido a averia de uno de estos. Inv 5-2 Se encuentra limitado a un 33.33% debido a falla de un ventilador en la DU para evitar sobre calentamiento. Inv 5-2 entra a las 8:46 debido a configuracion de la limitacion. | 514.7433 | 2304.3916 | #REF! | 12.5 | 71.25 | 1829.8667 | 99.53 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-06-07 | 344.309 | 97.07 | 4492.28 | 85 | 6:35 | 19:10 | 12.5833 |  | 0.435 |  |  |  | inversor 5.2 limitado a un 50%. Inversor 7-2 F/S para trabajos de sustitucion de moodulo averiado. | 344.309 | 2648.7006 | #REF! | 12.5833 | 83.8333 | 1842.45 | 97.07 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-06-08 | 579.43 | 94.38 | 8340.71 | 77 | 6:35 | 19:10 | 12.5833 |  | 0.69889 |  |  |  | Inversor 5-2 F/S por trabajos en ventiladores de la DU. Inversor 7-2 F/S durante la mañana por trabajos de configuracion. | 579.43 | 3228.1306 | #REF! | 12.5833 | 96.4167 | 1855.0333 | 94.38 | #REF! | #REF! | 77 | #REF! | #REF!
2024-06-09 | 650.7125 | 92.23 | 9191.57 | 78 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 |  | 1.0367 |  |  |  | Inversor 1-2 arranque tardio. Inversor 2-1 F/S desde las 15:00 hasta las 16:20. Inversor 5-2 Permanece F/S por trabajos en ventiladores de la DU. Inversor 7-2 F/S desde las 9:00 hasta las 10:35 para configuracion de la tarjeta de control del modulo #1. | 650.7125 | 3878.8431 | #REF! | 12.8333 | 109.25 | 1867.8667 | 92.23 | #REF! | #REF! | 78 | #REF! | #REF!
2024-06-10 | 630.0328 | 96.69 | 8757.87 | 80 | 6:15 | 19:20 | 13.0833 |  | 0.61389 |  |  |  | Inv 5-2 Inicia F/S por problemas de ventilador, es puesto en servicio a las 12:30. Inv 2-1 sale a las 13:17 por fallo en ventilador de modulos, luego continua con entradas y salidas intermitentes. Inv 3-1 14:10 tabaja con 3 modulos debido a fallo en ventilador. | 630.0328 | 4508.8759 | #REF! | 13.0833 | 122.3333 | 1880.95 | 96.69 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
2024-06-11 | 705.6715 | 100 | 9563.94 | 82 | 6:25 | 19:20 | 12.9167 | [5 empty] | Inversor 2-1 e Inversor 3-1 se encuentran trabajando con 3 modulos. | 705.6715 | 5214.5474 | #REF! | 12.9167 | 135.25 | 1893.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-06-12 | 720.0745 | 100 | 9680.22 | 82 | 6:20 | 19:20 | 13 | [5 empty] | Inversor 3-1 se encuentra trabajando con 3 modulos. | 720.0745 | 5934.6219 | #REF! | 13 | 148.25 | 1906.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-06-13 | 696.3204 | 99.07 | 9556.52 | 81 | 6:20 | 19:20 | 13 |  | 0.13778 |  |  |  | INV 3-1 arranca tardio, debido a trabajos nocturnos. INV 3-1 se encuentra trabajando con 2 modulos. | 696.3204 | 6630.9423 | #REF! | 13 | 161.25 | 1919.8667 | 99.07 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-06-14 | 736.584 | 99.35 | 9976.13 | 82 | 6:25 | 19:25 | 13 |  | 0.11667 |  |  |  | Inversor 3-1 tiene entrada tardia por falla en ventilador es necesario re configurarlo. Inversor 7-1 con entrada tardia es necesario cargar el resorte del disyuntor de AC. | 736.584 | 7367.5262 | #REF! | 13 | 174.25 | 1932.8667 | 99.35 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-06-15 | 693.9037 | 99.31 | 9426.07 | 81 | 6:15 | 19:20 | 13.0833 |  | 0.10444 |  |  |  | Inversor 9-1, 8-1 y 5-2 no presenta datos debido a falla de comunicacion por conector mal funcional. Inversor 9-2 Entra tardio es necesario cargar el resorte disyuntor AC. | 693.9037 | 8061.43 | #REF! | 13.0833 | 187.3333 | 1945.95 | 99.31 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-06-16 | 544.1097 | 100 | 7101.52 | 85 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 | [6 empty] | 544.1097 | 8605.5397 | #REF! | 12.8333 | 200.1667 | 1958.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-06-17 | 523.8629 | 100 | 7009.94 | 83 | 6:30 | 19:30 | 13 | [5 empty] | A partir de las 14:00 clima nublado - lluvioso. | 523.8629 | 9129.4026 | #REF! | 13 | 213.1667 | 1971.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-06-18 | 362.8385 | 100 | 4446.98 | 90 | 6:25 | 19:25 | 13 | [5 empty] | Clima nublado. | 362.8385 | 9492.241 | #REF! | 13 | 226.1667 | 1984.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | #REF!
2024-06-19 | 578.0132 | 100 | 7680.95 | 83 | 6:25 | 18:45 | 12.3333 | [6 empty] | 578.0132 | 10070.2543 | #REF! | 12.3333 | 238.5 | 1997.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-06-20 | 474.0835 | 100 | 5845.09 | 90 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 | [5 empty] | Clima nublado. | 474.0835 | 10544.3378 | #REF! | 12.8333 | 251.3333 | 2009.95 | 100 | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | #REF!
2024-06-21 | 518.7823 | 100 | 6725.28 | 85 | 6:20 | 19:15 | 12.9167 | [5 empty] | Clima nublado. | 518.7823 | 11063.1201 | #REF! | 12.9167 | 264.25 | 2022.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-06-22 | 640.6624 | 100 | 8610.51 | 82 | 6:30 | 19:25 | 12.9167 | [6 empty] | 640.6624 | 11703.7825 | #REF! | 12.9167 | 277.1667 | 2035.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-06-23 | 534.564 | 99.49 | 7272.04 | 82 | 6:30 | 19:20 | 12.8333 |  | 0.065 |  |  |  | Arranque tardio de inversor 7-1 por F174 (Retro aviso de disyuntor AC). | 534.564 | 12238.3466 | #REF! | 12.8333 | 290 | 2048.6167 | 99.49 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-06-24 | 572.3646 | 100 | 7590.47 | 84 | 6:30 | 18:40 | 12.1667 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado. | 572.3646 | 12810.7111 | #REF! | 12.1667 | 302.1667 | 2060.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
2024-06-25 | 620.4605 | 100 | 8194.83 | 84 | 6:30 | 19:20 | 12.8333 | [6 empty] | 620.4605 | 13431.1716 | #REF! | 12.8333 | 315 | 2073.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
2024-06-26 | 595.6358 | 100 | 7803.92 | 85 | 6:25 | 19:15 | 12.8333 | [6 empty] | 595.6358 | 14026.8074 | #REF! | 12.8333 | 327.8333 | 2086.45 | 100 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-06-27 | 657.6033 | 100 | 8657.39 | 84 | 6:35 | 19:20 | 12.75 | [6 empty] | 657.6033 | 14684.4106 | #REF! | 12.75 | 340.5833 | 2099.2 | 100 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
2024-06-28 | 622.8796 | 99.8 | 8272.85 | 83 | 6:35 | 19:25 | 12.8333 |  | 0.018333 |  |  |  | Falla de ventilador filtro LC F:206 en el INV 2-1 | 622.8796 | 15307.2902 | #REF! | 12.8333 | 353.4167 | 2112.0333 | 99.8 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-06-29 | 651.5327 | 100 | 8751.39 | 82 | 6:20 | 19:25 | 13.0833 | [6 empty] | 651.5327 | 15958.8229 | #REF! | 13.0833 | 366.5 | 2125.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-06-30 | 558.4873 | 100 | 7554.46 | 82 | 6:25 | 19:25 | 13 | [6 empty] | 558.4873 | 16517.3102 | #REF! | 13 | 379.5 | 2138.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-07-01 | 641.6288 | 98.61 | 8561.34 | 83 | 6:20 | 19:30 | 13.1667 |  | 0.19889 |  |  |  | Salida inversor 5-1 por fallo F206, ventilador de filtro LC. | 641.6288 | 641.6288 | #REF! | 13.1667 | 13.1667 | 2151.2833 | 98.61 | 98.61 | #REF! | 83 | 83 | #REF!
2024-07-02 | 389.8771 | 100 | 4885.62 | 88 | 6:20 | 19:20 | 13 | [6 empty] | 389.8771 | 1031.5059 | #REF! | 13 | 26.1667 | 2164.2833 | 100 | #REF! | #REF! | 88 | #REF! | #REF!
2024-07-03 | 351.7577 | 100 | 4058.99 | 96 | 6:40 | 19:20 | 12.6667 | [6 empty] | 351.7577 | 1383.2636 | #REF! | 12.6667 | 38.8333 | 2176.95 | 100 | #REF! | #REF! | 96 | #REF! | #REF!
2024-07-04 | 624.1488 | 100 | 8202.11 | 84 | 6:20 | 19:25 | 13.0833 | [6 empty] | 624.1488 | 2007.4124 | #REF! | 13.0833 | 51.9167 | 2190.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
2024-07-05 | 431.2442 | 100 | 5688.94 | 84 | 6:30 | 19:15 | 12.75 | [6 empty] | 431.2442 | 2438.6566 | #REF! | 12.75 | 64.6667 | 2202.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
2024-07-06 | 625.0123 | 100 | 8235.92 | 84 | 6:35 | 19:20 | 12.75 | [6 empty] | 625.0123 | 3063.6689 | #REF! | 12.75 | 77.4167 | 2215.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
2024-07-07 | 633.1073 | 100 | 8313.14 | 84 | 6:30 | 19:20 | 12.8333 | [6 empty] | 633.1073 | 3696.7762 | #REF! | 12.8333 | 90.25 | 2228.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
2024-07-08 | 648.7786 | 97.28 | 8990 | 80 | 6:30 | 19:25 | 12.9167 |  | 0.36667 |  |  |  | salida inversor 7-2 por fallo F228, consigna ventilador | 648.7786 | 4345.5549 | #REF! | 12.9167 | 103.1667 | 2241.2833 | 97.28 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
2024-07-09 | 475.7016 | 96.2 | 6710 | 78 | 6:50 | 19:10 | 12.3333 |  | 0.61778 |  |  |  | Salida inversor 2-1 por fallo F206, ventilador de filtro LC. | 475.7016 | 4821.2565 | #REF! | 12.3333 | 115.5 | 2253.6167 | 96.2 | #REF! | #REF! | 78 | #REF! | #REF!
2024-07-10 | 382.6358 | 99.92 | 5090 | 83 | 6:55 | 19:10 | 12.25 |  | 0.054444 |  |  |  | Arranque tardio de inversor 2-1 para remplazar el conector de la comunicacion del ventilador filtro LC. | 382.6358 | 5203.8922 | #REF! | 12.25 | 127.75 | 2265.8667 | 99.92 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-07-11 | 682.2441 | 100 | 9201.77 | 82 | 6:35 | 19:20 | 12.75 | [6 empty] | 682.2441 | 5886.1363 | #REF! | 12.75 | 140.5 | 2278.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-07-12 | 733.1719 | 99.92 | 9930 | 82 | 6:25 | 19:25 | 13 |  | 0.018333 |  |  |  | Salida del inverso 7-1 por fallo esterno/OVGR, F55 | 733.1719 | 6619.3082 | #REF! | 13 | 153.5 | 2291.6167 | 99.92 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-07-13 | 424.3377 | 100 | 5540 | 85 | 6:40 | 18:50 | 12.1667 | [6 empty] | 424.3377 | 7043.6459 | #REF! | 12.1667 | 165.6667 | 2303.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
2024-07-14 | 525.4278 | 100 | 6770 | 86 | 7:05 | 19:10 | 12.0833 | [6 empty] | 525.4278 | 7569.0737 | #REF! | 12.0833 | 177.75 | 2315.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 86 | #REF! | #REF!
2024-07-15 | 685.2729 | 100 | 9339.06 | 81 | 6:45 | 19:25 | 12.6667 | [6 empty] | 685.2729 | 8254.3466 | #REF! | 12.6667 | 190.4167 | 2328.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-07-16 | 724.0945 | 100 | 9900.68 | 81 | 6:30 | 19:30 | 13 | [6 empty] | 724.0945 | 8978.4411 | #REF! | 13 | 203.4167 | 2341.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-07-17 | 597.9072 | 98.66 | 8071.78 | 82 | 6:30 | 19:25 | 12.9167 |  | 0.13889 |  |  |  | Salida del inverso 1-2 por fallo consignia de ventilador, F228 | 597.9072 | 9576.3482 | #REF! | 12.9167 | 216.3333 | 2354.45 | 98.66 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
2024-07-18 | 561.2196 | 97.41 | 7689.11 | 81 | 6:35 | 18:45 | 12.1667 |  | 0.34167 |  |  |  | Salida del inverso 1-2 por fallo consignia de ventilador, F228 | 561.2196 | 10137.5678 | #REF! | 12.1667 | 228.5 | 2366.6167 | 97.41 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
2024-07-19 | 604.3845 | 99.71 | 8034 | 83 | 6:45 | 19:20 | 12.5833 |  | 0.026667 |  |  |  | Salida del inverso 1-2 por fallo No modulo, F13 | 604.3845 | 10741.9523 | #REF! | 12.5833 | 241.0833 | 2379.2 | 99.71 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-07-20 | 295.3146 | 100 | 3832.86 | 86 | 6:45 | 19:05 | 12.3333 | [6 empty] | 295.3146 | 11037.2669 | #REF! | 12.3333 | 253.4167 | 2391.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 86 | #REF! | #REF!
2024-07-21 | 642.5861 | 96.74 | 8870.15 | 80 | 6:35 | 19:20 | 12.75 |  | 0.39167 |  |  |  | Salida del inverso 5-2 por fallo aislamiento general, F45 | 642.5861 | 11679.853 | #REF! | 12.75 | 266.1667 | 2404.2833 | 96.74 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
2024-07-22 | 570.3519 | 96.41 | 8270.89 | 76 | 6:35 | 19:25 | 12.8333 |  | 0.53778 |  |  |  | El pesonal de power electronics esta verificando el inversor 7-2 por fallo en los modulos. inicio con dos modulo. | 570.3519 | 12250.2049 | #REF! | 12.8333 | 279 | 2417.1167 | 96.41 | #REF! | #REF! | 76 | #REF! | #REF!
2024-07-23 | 698.4254 | 98.45 | 9982.45 | 77 | 6:35 | 19:20 | 12.75 |  | 0.086111 |  |  |  | Interversion de power electronics para reparar los modulo averiado. el inversor trabajo con un solo modulo en servicio. | 698.4254 | 12948.6303 | #REF! | 12.75 | 291.75 | 2429.8667 | 98.45 | #REF! | #REF! | 77 | #REF! | #REF!
2024-07-24 | 671.2954 | 99.79 | 9183.63 | 80.78 | 6:35 | 19:25 | 12.8333 |  | 0.041667 |  |  |  | Aranque tardido del inversor 7-2, inversor 5-2 solo trabajo con 3 modulos | 671.2954 | 13619.9257 | #REF! | 12.8333 | 304.5833 | 2442.7 | 99.79 | #REF! | #REF! | 80.78 | #REF! | #REF!
2024-07-25 | 460.2083 | 99.92 | 6197.71 | 82.06 | 6:45 | 19:00 | 12.25 |  | 0.016667 |  |  |  | inversor 7-2 trabajo todo el dia con 3 modulos. salida programada del inversor 7-2 | 460.2083 | 14080.134 | #REF! | 12.25 | 316.8333 | 2454.95 | 99.92 | #REF! | #REF! | 82.06 | #REF! | #REF!
2024-07-26 | 400.3433 | 99.42 | 4876.6 | 88 | 6:40 | 19:20 | 12.6667 |  | 0.12056 |  |  |  | Aranque tardido del inversor 7-2 | 400.3433 | 14480.4773 | #REF! | 12.6667 | 329.5 | 2467.6167 | 99.42 | #REF! | #REF! | 88 | #REF! | #REF!
2024-07-27 | 420.9446 | 100 | 5380 | 86.3 | 6:40 | 19:10 | 12.5 | [6 empty] | 420.9446 | 14901.4219 | #REF! | 12.5 | 342 | 2480.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 86.3 | #REF! | #REF!
2024-07-28 | 411.6742 | 100 | 4870 | 88.19 | 6:40 | 19:20 | 12.6667 | [6 empty] | 411.6742 | 15313.0961 | #REF! | 12.6667 | 354.6667 | 2492.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 88.19 | #REF! | #REF!
2024-07-29 | 605.0827 | 100 | 8056.35 | 83 | 6:40 | 19:20 | 12.6667 | [6 empty] | 605.0827 | 15918.1788 | #REF! | 12.6667 | 367.3333 | 2505.45 | 100 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
2024-07-30 | 654.1504 | 100 | 8853.42 | 81.65 | 6:45 | 19:10 | 12.4167 | [6 empty] | 654.1504 | 16572.3292 | #REF! | 12.4167 | 379.75 | 2517.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 81.65 | #REF! | #REF!
2024-07-31 | 698.6818 | 100 | 9613.87 | 80.32 | 6:35 | 19:20 | 12.75 | [6 empty] | 698.6818 | 17271.011 | #REF! | 12.75 | 392.5 | 2530.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 80.32 | #REF! | #REF!
2024-08-01 | 320.9387 | 100 | 3879.43 | 91.4 | 7:00 | 19:15 | 12.25 | [6 empty] | 320.9387 | 320.9387 | #REF! | 12.25 | 12.25 | 2542.8667 | 100 | 100 | #REF! | 91.4 | 91.4 | #REF!
2024-08-02 | 543.7054 | 100 | 7220 | 83.09 | 6:55 | 19:15 | 12.3333 | [6 empty] | 543.7054 | 864.6442 | #REF! | 12.3333 | 24.5833 | 2555.2 | 100 | #REF! | #REF! | 83.09 | #REF! | #REF!
2024-08-03 | 703.9489 | 98.75 | 9760 | 79.66 | 6:45 | 19:15 | 12.5 |  | 0.17111 |  |  |  | el inversor 5-1 presenta aviso de tmperatura de filtro LC, se mantiene trabajando con 3 modulo. salida del inversor 1-1 por falla consigna ventilador,F228 | 703.9489 | 1568.5931 | #REF! | 12.5 | 37.0833 | 2567.7 | 98.75 | #REF! | #REF! | 79.66 | #REF! | #REF!
2024-08-04 | 709.9934 | 100 | 9920 | 79.06 | 6:35 | 19:20 | 12.75 | [5 empty] | El inversor 5-1 se mantiene trabajando con 3 modulo. el inversor 1-1 estrabajo con 3 modulo desde la 8:19 | 709.9934 | 2278.5864 | #REF! | 12.75 | 49.8333 | 2580.45 | 100 | #REF! | #REF! | 79.06 | #REF! | #REF!
2024-08-05 | 670.186 | 100 | 9300.26 | 79.68 | 6:40 | 19:15 | 12.5833 | [5 empty] | El inversor 5-1y el 1-1 se mantiene trabajando con 3 modulo. | 670.186 | 2948.7724 | #REF! | 12.5833 | 62.4167 | 2593.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 79.68 | #REF! | #REF!
2024-08-06 | 671.119 | 99.84 | 9259.08 | 80.15 | 6:40 | 19:20 | 12.6667 | [5 empty] | Inversor 5-1 Se mantiene trabajando con 3 modulos. | 671.119 | 3619.8915 | #REF! | 12.6667 | 75.0833 | 2605.7 | 99.84 | #REF! | #REF! | 80.15 | #REF! | #REF!
2024-08-07 | 574.1867 | 99.91 | 7764.8 | 81.75 | 6:45 | 19:20 | 12.5833 | [5 empty] | Inversor 5-1 Presenta falla en ventilador del modulo#1. trabaja con 3 modulos. | 574.1867 | 4194.0782 | #REF! | 12.5833 | 87.6667 | 2618.2833 | 99.91 | #REF! | #REF! | 81.75 | #REF! | #REF!
2024-08-08 | 652.4052 | 99.38 | 9164.11 | 78.68 | 6:40 | 19:15 | 12.5833 |  | 0.061111 |  |  |  | Inversor 5-1 Presenta falla en ventilador del modulo#1, este fallo provoca varias salidas durante el dia. trabaja con 3 modulos. Inversor 6-2 presenta falla en disyuntor DC. Limita el modulo #2. Inversor trabaja con 3 modulos. | 652.4052 | 4846.4833 | #REF! | 12.5833 | 100.25 | 2630.8667 | 99.38 | #REF! | #REF! | 78.68 | #REF! | #REF!
2024-08-09 | 687.6972 | 99.84 | 9412.43 | 80.03 | 6:40 | 19:10 | 12.5 |  | 0.037222 |  |  |  | INV5-1 Entrada tardia luego e trabajos nocturnos. | 687.6972 | 5534.1805 | #REF! | 12.5 | 112.75 | 2643.3667 | 99.84 | #REF! | #REF! | 80.03 | #REF! | #REF!
2024-08-10 | 654.7684 | 100 | 8944.98 | 80.87 | 6:45 | 19:15 | 12.5 | [6 empty] | 654.7684 | 6188.9489 | #REF! | 12.5 | 125.25 | 2655.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 80.87 | #REF! | #REF!
2024-08-11 | 662.0036 | 99.71 | 9129.4 | 80.13 | 6:50 | 19:15 | 12.4167 |  | 0.065 |  |  |  | INV 6-2 F031: Fallo de autodiagnóstico en modulo #2. Trabaja con 3 modulos. | 662.0036 | 6850.9525 | #REF! | 12.4167 | 137.6667 | 2668.2833 | 99.71 | #REF! | #REF! | 80.13 | #REF! | #REF!
2024-08-12 | 616.7754 | 100 | 8444.83 | 80.74 | 6:55 | 19:10 | 12.25 | [5 empty] | INV 6-2 F031: Fallo de autodiagnóstico en modulo #2. Trabaja con 3 modulos. | 616.7754 | 7467.7279 | #REF! | 12.25 | 149.9167 | 2680.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 80.74 | #REF! | #REF!
2024-08-13 | 618.2177 | 100 | 8398.08 | 81.34 | 6:40 | 19:10 | 12.5 | [6 empty] | 618.2177 | 8085.9456 | #REF! | 12.5 | 162.4167 | 2693.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 81.34 | #REF! | #REF!
2024-08-14 | 519.53 | 99.96 | 6971.66 | 82.31 | 6:45 | 19:10 | 12.4167 |  | 0.0094444 |  |  |  | INV 2-1 e INV 4-1 presentan falla de aislamiento durante lluvia. | 519.53 | 8605.4756 | #REF! | 12.4167 | 174.8333 | 2705.45 | 99.96 | #REF! | #REF! | 82.31 | #REF! | #REF!
2024-08-15 | 489.9423 | 100 | 6786.44 | 79.79 | 6:40 | 18:40 | 12 | [6 empty] | 489.9423 | 9095.4179 | #REF! | 12 | 186.8333 | 2717.45 | 100 | #REF! | #REF! | 79.79 | #REF! | #REF!
2024-08-16 | 539.7729 | 99.97 | 7307.74 | 81.63 | 6:45 | 19:00 | 12.25 |  | 0.041667 |  |  |  | INV 6-2 Entrada tardia debido a fallo F31: fallo de autodiagnóstico. | 539.7729 | 9635.1908 | #REF! | 12.25 | 199.0833 | 2729.7 | 99.97 | #REF! | #REF! | 81.63 | #REF! | #REF!
2024-08-17 | 641.9753 | 99.47 | 8806.3 | 80.59 | 6:45 | 19:10 | 12.4167 |  | 0.073889 |  |  |  | INV 6-2 Entrada tardia debido a fallo F31: fallo de autodiagnóstico. | 641.9753 | 10277.1661 | #REF! | 12.4167 | 211.5 | 2742.1167 | 7307.74 | #REF! | #REF! | 80.59 | #REF! | #REF!
2024-08-18 | 537.2373 | 99.89 | 7330.2 | 80.99 | 6:45 | 17:00 | 10.25 |  | 0.023333 |  |  |  | INV 6-2 Entrada tardia debido a fallo F31: fallo de autodiagnóstico. | 537.2373 | 10814.4034 | #REF! | 10.25 | 221.75 | 2752.3667 | 99.89 | #REF! | #REF! | 80.99 | #REF! | #REF!
2024-08-19 | 660.1341 | 99.92 | 8939.15 | 81.6 | 6:45 | 19:10 | 12.4167 |  | 0.046111 |  |  |  | INV 6-2 Entrada tardia debido a fallo F31: fallo de autodiagnóstico. | 660.1341 | 11474.5375 | #REF! | 12.4167 | 234.1667 | 2764.7833 | 99.92 | #REF! | #REF! | 81.6 | #REF! | #REF!
2024-08-20 | 686.0917 | 100 | 9339.22 | 81.18 | 6:45 | 19:05 | 12.3333 | [6 empty] | 686.0917 | 12160.6291 | #REF! | 12.3333 | 246.5 | 2777.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 81.18 | #REF! | #REF!
2024-08-21 | 659.7109 | 99.76 | 9209.09 | 79.19 | 6:45 | 19:05 | 12.3333 |  | 0.027778 |  |  |  | INV 4-2 Salida por fallo F45 Aislamiento general. INV 6-2 Entrada tardia debido a fallo F31: fallo de autodiagnóstico. | 659.7109 | 12820.34 | #REF! | 12.3333 | 258.8333 | 2789.45 | 99.76 | #REF! | #REF! | 79.19 | #REF! | #REF!
2024-08-22 | 579.2769 | 99.95 | 7872.66 | 81.27 | 7:00 | 19:05 | 12.0833 | [5 empty] | Inversor 1-1 falla de comunicacion. | 579.2769 | 13399.617 | #REF! | 12.0833 | 270.9167 | 2801.5333 | 99.95 | #REF! | #REF! | 81.27 | #REF! | #REF!
2024-08-23 | 627.243 | 96.11 | 8748.8 | 79.24 | 7:10 | 19:00 | 11.8333 |  | 1.1111 |  |  |  | Entrada tardia de inversores Luego de trabajos nocturnos en TR-SSAA. | 627.243 | 14026.8599 | #REF! | 11.8333 | 282.75 | 2813.3667 | 96.11 | #REF! | #REF! | 79.24 | #REF! | #REF!
2024-08-24 | 681.3448 | 100 | 9424.85 | 79.94 | 6:45 | 19:00 | 12.25 | [6 empty] | 681.3448 | 14708.2047 | #REF! | 12.25 | 295 | 2825.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 79.94 | #REF! | #REF!
2024-08-25 | 708.9655 | 100 | 9889.01 | 79.22 | 6:45 | 19:05 | 12.3333 | [6 empty] | 708.9655 | 15417.1703 | #REF! | 12.3333 | 307.3333 | 2837.95 | 100 | #REF! | #REF! | 79.22 | #REF! | #REF!
2024-08-26 | 671.9284 | 100 | 9220.01 | 80.54 | 6:45 | 19:00 | 12.25 | [6 empty] | 671.9284 | 16089.0987 | #REF! | 12.25 | 319.5833 | 2850.2 | 100 | #REF! | #REF! | 80.54 | #REF! | #REF!
2024-08-27 | 680.3764 | 100 | 9471.8 | 79.42 | 6:45 | 18:55 | 12.1667 | [6 empty] | 680.3764 | 16769.4751 | #REF! | 12.1667 | 331.75 | 2862.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 79.42 | #REF! | #REF!
2024-08-28 | 675.4253 | 99.64 | 9542.63 | 78.25 | 6:45 | 19:00 | 12.25 |  | 0.055556 |  |  |  | Inv 9-2 sale por falla F228 consigna de ventilador. | 675.4253 | 17444.9004 | #REF! | 12.25 | 344 | 2874.6167 | 99.64 | #REF! | #REF! | 78.25 | #REF! | #REF!
2024-08-29 | 595.7994 | 100 | 8200 | 80.19 | 6:45 | 18:55 | 12.1667 | [6 empty] | 595.7994 | 18040.6997 | #REF! | 12.1667 | 356.1667 | 2886.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 80.19 | #REF! | #REF!
2024-08-30 | 654.739 | 100 | 8998.45 | 80.4 | 6:45 | 18:55 | 12.1667 | [6 empty] | 654.739 | 18695.4388 | #REF! | 12.1667 | 368.3333 | 2898.95 | 100 | #REF! | #REF! | 80.4 | #REF! | #REF!
2024-08-31 | 596.9573 | 100 | 8279.08 | 79.68 | 6:55 | 18:55 | 12 | [6 empty] | 596.9573 | 19292.3961 | #REF! | 12 | 380.3333 | 2910.95 | 100 | #REF! | #REF! | 79.68 | #REF! | #REF!
2024-09-01 | 701.2653 | 100 | 9663.4 | 80.19 | 6:45 | 18:55 | 12.1667 | [6 empty] | 701.2653 | 701.2653 | #REF! | 12.1667 | 12.1667 | 2923.1167 | 100 | 100 | #REF! | 80.19 | 80.19 | #REF!
2024-09-02 | 494.5315 | 100 | 6655.49 | 82.12 | 6:50 | 18:45 | 11.9167 | [6 empty] | 494.5315 | 1195.7969 | #REF! | 11.9167 | 24.0833 | 2935.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 82.12 | #REF! | #REF!
2024-09-03 | 253.0418 | 100 | 2926.03 | 95.54 | 7:40 | 18:40 | 11 | [6 empty] | 253.0418 | 1448.8387 | #REF! | 11 | 35.0833 | 2946.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 95.54 | #REF! | #REF!
2024-09-04 | 573.6982 | 100 | 7863.14 | 80.65 | 6:50 | 18:55 | 12.0833 |  | 0.018333 |  |  |  | Inv 6-2 limitado a 3 modulos de potencia, (W128 muelle cargado) | 573.6982 | 2022.5369 | #REF! | 12.0833 | 47.1667 | 2958.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 80.65 | #REF! | #REF!
2024-09-05 | 583.3101 | 99.83 | 7913.64 | 81.45 | 6:45 | 18:50 | 12.0833 |  | 0.013889 |  |  |  | INV 4-1 F45 Aislamiento General | 583.3101 | 2605.8469 | #REF! | 12.0833 | 59.25 | 2970.2 | 99.83 | #REF! | #REF! | 81.45 | #REF! | #REF!
2024-09-06 | 588.72 | 99.92 | 8267.33 | 78.75 | 6:45 | 18:50 | 12.0833 |  | 0.027778 |  |  |  | Inv 7-2 Tiene entrada tardia luego de trabajos nocturnos. | 588.72 | 3194.567 | #REF! | 12.0833 | 71.3333 | 2982.2833 | 99.92 | #REF! | #REF! | 78.75 | #REF! | #REF!
2024-09-07 | 585.4256 | 100 | 7973.13 | 81.13 | 7:05 | 18:45 | 11.6667 | [6 empty] | 585.4256 | 3779.9925 | #REF! | 11.6667 | 83 | 2993.95 | 100 | #REF! | #REF! | 81.13 | #REF! | #REF!
2024-09-08 | 604.2483 | 99.68 | 8331.98 | 80.17 | 6:55 | 18:45 | 11.8333 |  | 0.041667 |  |  |  | INV 2-1 y 6-2 presenta fallo de retro aviso. | 604.2483 | 4384.2408 | #REF! | 11.8333 | 94.8333 | 3005.7833 | 99.68 | #REF! | #REF! | 80.17 | #REF! | #REF!
2024-09-09 | 622.8207 | 100 | 8433.58 | 81.6 | 7:15 | 18:50 | 11.5833 |  | 0.023333 |  |  |  | Inversor 6-2 Entrada tardia fallo de retro aviso disyuntor DC modulo #2 | 622.8207 | 5007.0615 | #REF! | 11.5833 | 106.4167 | 3017.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 81.6 | #REF! | #REF!
2024-09-10 | 602.3234 | 99.64 | 8478.57 | 78.5 | 6:55 | 18:50 | 11.9167 |  | 0.055556 |  |  |  | Inv 9-2 F174 Retro. disyuntor AC y Inv 1-2 F157 Retro. secionador AC. | 602.3234 | 5609.3848 | #REF! | 11.9167 | 118.3333 | 3029.2833 | 99.64 | #REF! | #REF! | 78.5 | #REF! | #REF!
2024-09-11 | 559.9574 | 98.11 | 7700.44 | 80.36 | 6:45 | 18:50 | 12.0833 |  | 0.47833 |  |  |  | Inv 6-2 trabaja con 3 modulos. INV 1-1 Entrada tardia con falla F165(modulacion indebida. En la tarde trabaja con 3 modulos por aproximadamente 30 Min. INV 3-2 Entrada tardia con falla F165(modulacion indebida. INV 7-1 Entrada tardia con falla F165(modulacion indebida. INV 8-1 Entrada tardia con falla F165(modulacion indebida. INV 9-2 Entrada tardia con falla F165(modulacion indebida. INV 2-1 e INV 2-2 Tienen salida de un 1 modulo momentaneamente. | 559.9574 | 6169.3422 | #REF! | 12.0833 | 130.4167 | 3041.3667 | 98.11 | #REF! | #REF! | 80.36 | #REF! | #REF!
2024-09-12 | 660.7253 | 100 | 9223.78 | 79.2 | 6:45 | 18:40 | 11.9167 | [5 empty] | INV 6-2 trabaja con 3 modulos. Modulo #2 F/S. | 660.7253 | 6830.0675 | #REF! | 11.9167 | 142.3333 | 3053.2833 | 100 | #REF! | #REF! | 79.2 | #REF! | #REF!
2024-09-13 | 656.6301 | 99.79 | 9152.01 | 79.35 | 6:50 | 18:35 | 11.75 |  | 0.050556 |  |  |  | Inversor 4-1 Entra don 3 modulos. Inversor 1-2 y 3-2 presentan falla F165 (Modulacion indebida), Entrada tardia. En horario nocturno Inversor 2-2 , 4-1, 5-1, 6-2, 8-1, 7-1 Por falla F165 (Modulacion indebida). | 656.6301 | 7486.6976 | #REF! | 11.75 | 154.0833 | 3065.0333 | 99.79 | #REF! | #REF! | 79.35 | #REF! | #REF!
2024-09-14 | 473.7778 | 99.71 | 6543.76 | 80.07 | 6:50 | 18:35 | 11.75 |  | 0.037222 |  |  |  | Inversor 2-2 tiene entrada tardia, falla F165 (Modulacion indebida) en horario nocturno. | 473.7778 | 7960.4754 | #REF! | 11.75 | 165.8333 | 3076.7833 | 99.71 | #REF! | #REF! | 80.07 | #REF! | #REF!
2024-09-15 | 484.4861 | 98.98 | 6590.76 | 81.24 | 6:55 | 18:10 | 11.25 |  | 0.15722 |  |  |  | INV 1-2, 2-2, 3-2 y 5-1 entrada tardia por F165 (Modulacion indebida). | 484.4861 | 8444.9615 | #REF! | 11.25 | 177.0833 | 3088.0333 | 98.98 | #REF! | #REF! | 81.24 | #REF! | #REF!
2024-09-16 | 539.1712 | 94.58 | 7791.54 | 76.5 | 6:55 | 18:40 | 11.75 |  | 0.60667 |  |  |  | Inversor 5-2 por falla de aislamiento general F45. | 539.1712 | 8984.1327 | #REF! | 11.75 | 188.8333 | 3099.7833 | 94.58 | #REF! | #REF! | 76.5 | #REF! | #REF!
2024-09-17 | 584.6986 | 92.93 | 8592.75 | 75.23 | 6:30 | 18:35 | 12.0833 |  | 1.305 |  |  |  | Inversor 5-2 Peramanece fuera por falla de aislamineto interna del inversor. INV 5-1 es puesto fuera de servicio en horario de la tarde para inspeccion de parte AC del inv 5-2. | 584.6986 | 9568.8313 | #REF! | 12.0833 | 200.9167 | 3111.8667 | 92.93 | #REF! | #REF! | 75.23 | #REF! | #REF!
2024-09-18 | 600.6421 | 94.44 | 8721.87 | 76.13 | 6:55 | 18:30 | 11.5833 |  | 0.64333 |  |  |  | Inversor 5-2 Peramanece fuera por falla de aislamineto interna del inversor. INV 5-1 trabaja con 3 modulos de potencia. | 600.6421 | 10169.4734 | #REF! | 11.5833 | 212.5 | 3123.45 | 94.44 | #REF! | #REF! | 76.13 | #REF! | #REF!
2024-09-19 | 583.721 | 94.44 | 8658 | 74.53 | 6:45 | 18:20 | 11.5833 |  | 0.64333 |  |  |  | Inversor 5-2 Peramanece fuera por falla de aislamineto interna del inversor. INV 5-1 trabaja con 3 modulos de potencia. | 583.721 | 10753.1944 | #REF! | 11.5833 | 224.0833 | 3135.0333 | 94.44 | #REF! | #REF! | 74.53 | #REF! | #REF!
2024-09-20 | 626.6497 | 97.01 | 9097.04 | 76.16 | 6:50 | 18:25 | 11.5833 |  | 0.42111 |  |  |  | Inv 5-2 a las 12:25 presenta explosion en filtro LC. F169 Retro aviso LCL. INV 5-1 Se saca de servicio en horario de la tarde para trabajos en el INV 5-2. | 626.6497 | 11379.844 | #REF! | 11.5833 | 235.6667 | 3146.6167 | 97.01 | #REF! | #REF! | 76.16 | #REF! | #REF!
2024-09-21 | 471.2125 | 94.44 | - | - | 6:30 | 18:15 | 11.75 |  | 0.65278 |  |  |  | Falla de comunicacion en todo el parque se pierden datos de estaciones metereologicas. Inversor 5-2 continua fuera por fallo en filtro LC. 169 Retro aviso LCL. | 471.2125 | 11851.0565 | #REF! | 11.75 | 247.4167 | 3158.3667 | 94.44 | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF!
2024-09-22 | 452.9024 | 94.44 | 6654.62 | 75.21 | 6:45 | 15:45 | 9 |  | 0.5 |  |  |  | Inversor 5-2 continua fuera por fallo en filtro LC. 169 Retro aviso LCL. | 452.9024 | 12303.9589 | #REF! | 9 | 256.4167 | 3167.3667 | 94.44 | #REF! | #REF! | 75.21 | #REF! | #REF!
2024-09-23 | 440.2767 | 94.44 | 6109.49 | 79.63 | 7:05 | 18:15 | 11.1667 |  | 0.65 |  |  |  | Inv 5-2 Continua fuera por averia en filtro LC. | 440.2767 | 12744.2355 | #REF! | 11.1667 | 267.5833 | 3178.5333 | 94.44 | #REF! | #REF! | 79.63 | #REF! | #REF!
2024-09-24 | 529.8807 | 94.44 | 7634.45 | 76.69 | 6:50 | 18:20 | 11.5 |  | 0.63889 |  |  |  | Inv 5-2 Continua fuera por averia en filtro LC. | 529.8807 | 13274.1162 | #REF! | 11.5 | 279.0833 | 3190.0333 | 94.44 | #REF! | #REF! | 76.69 | #REF! | #REF!
2024-09-25 | 599.2343 | 94.44 | 8646.62 | 76.6 | 6:45 | 18:10 | 11.4167 |  | 0.63444 |  |  |  | Inv 5-2 Continua fuera por averia en filtro LC. | 599.2343 | 13873.3505 | #REF! | 11.4167 | 290.5 | 3201.45 | 94.44 | #REF! | #REF! | 76.6 | #REF! | #REF!
2024-09-26 | 658.8088 | 100 | 9180.8 | 79.35 | 6:50 | 18:20 | 11.5 | [6 empty] | 658.8088 | 14532.1593 | #REF! | 11.5 | 302 | 3212.95 | 100 | #REF! | #REF! | 79.35 | #REF! | #REF!
2024-09-27 | 513.4888 | 100 | 7088.3 | 80.15 | 6:55 | 18:20 | 11.4167 | [6 empty] | 513.4888 | 15045.6481 | #REF! | 11.4167 | 313.4167 | 3224.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 80.15 | #REF! | #REF!
2024-09-28 | 503.4629 | 100 | 6961.64 | 79.99 | 6:50 | 18:20 | 11.5 | [6 empty] | 503.4629 | 15549.111 | #REF! | 11.5 | 324.9167 | 3235.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 79.99 | #REF! | #REF!
2024-09-29 | 416.0705 | 100 | 5576.76 | 82.5 | 6:50 | 17:40 | 10.8333 | [6 empty] | 416.0705 | 15965.1815 | #REF! | 10.8333 | 335.75 | 3246.7 | 100 | #REF! | #REF! | 82.5 | #REF! | #REF!
2024-09-30 | 621.8372 | 100 | 8639.07 | 79.58 | 6:50 | 18:15 | 11.4167 | [6 empty] | 621.8372 | 16587.0187 | #REF! | 11.4167 | 347.1667 | 3258.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 79.58 | #REF! | #REF!
2024-10-01 | 582.2464 | 98.47 | 8332.43 | 77.27 | 6:50 | 18:15 | 11.4167 |  | 0.185 |  |  |  | INV 7-1 presenta salida a las 14:55 por fallo F108 Mod alta vdc | 582.2464 | 582.2464 | #REF! | 11.4167 | 11.4167 | 3269.5333 | #REF! | #REF! | #REF! | 77.27 | 77.27 | #REF!
2024-10-02 | 609.9223 | 100 | 8760.95 | 76.94 | 6:50 | 18:10 | 11.3333 | [5 empty] | Inv 7-1 Trabaja con 3 modulos de potencia | 609.9223 | 1192.1687 | #REF! | 11.3333 | 22.75 | 3280.8667 | 98.47 | #REF! | #REF! | 76.94 | #REF! | #REF!
2024-10-03 | 557.5989 | 100 | 7909.46 | 77.91 | 6:50 | 18:25 | 11.5833 | [5 empty] | Inv 8-2 presenta modo blacstrat en arranque. Es necesaria asistencia de Power electronics para su arranque. | 557.5989 | 1749.7676 | #REF! | 11.5833 | 34.3333 | 3292.45 | 100 | #REF! | #REF! | 77.91 | #REF! | #REF!
2024-10-04 | 508.9001 | 100 | 7050.49 | 79.83 | 6:50 | 18:20 | 11.5 | [5 empty] | Parcialmente nublado | 508.9001 | 2258.6677 | #REF! | 11.5 | 45.8333 | 3303.95 | 100 | #REF! | #REF! | 79.83 | #REF! | #REF!
2024-10-05 | 485.9399 | 100 | 6844.72 | 78.49 | 7:05 | 18:15 | 11.1667 | [5 empty] | Parcialmente nublado | 485.9399 | 2744.6076 | #REF! | 11.1667 | 57 | 3315.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 78.49 | #REF! | #REF!
2024-10-06 | 471.9024 | 100 | 6558.63 | 79.53 | 6:55 | 18:10 | 11.25 | [5 empty] | Parcialmente nublado | 471.9024 | 3216.5099 | #REF! | 11.25 | 68.25 | 3326.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 79.53 | #REF! | #REF!
2024-10-07 | 528.7895 | 100 | 7276.38 | 80.34 | 7:15 | 18:25 | 11.1667 | [6 empty] | 528.7895 | 3745.2994 | #REF! | 11.1667 | 79.4167 | 3337.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 80.34 | #REF! | #REF!
2024-10-08 | 342.4054 | 100 | 4572.87 | 82.75 | 6:55 | 18:10 | 11.25 | [5 empty] | Clima Lluvioso | 342.4054 | 4087.7048 | #REF! | 11.25 | 90.6667 | 3348.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 82.75 | #REF! | #REF!
2024-10-09 | 437.8098 | 100 | 6037.74 | 80.14 | 6:50 | 18:15 | 11.4167 |  | 0.0072222 |  |  |  | Clima Lluvioso INV 5-2 sale por falla F45, aislamiento general. INV 7-1 Falla F45, Aislaminetoo general | 437.8098 | 4525.5146 | #REF! | 11.4167 | 102.0833 | 3360.2 | 100 | #REF! | #REF! | 80.14 | #REF! | #REF!
2024-10-10 | 510.511 | 99.95 | 7068.97 | 79.78 | 6:55 | 17:20 | 10.4167 |  | 0.0094444 |  |  |  | Inv 7-1 presenta falla de aislamiento F45 en repetidas cocaciones. | 510.511 | 5036.0255 | #REF! | 10.4167 | 112.5 | 3370.6167 | 99.95 | #REF! | #REF! | 79.78 | #REF! | #REF!
2024-10-11 | 428.4975 | 99.63 | 5865.33 | 80.77 | 6:55 | 18:00 | 11.0833 |  | 0.13111 |  |  |  | Inv 7-1 presenta falla de aislamiento F45 en repetidas cocaciones. Se realiza parada segura del inversor para inspeccionar campo. INV 5-2 presenta entrada trandia por falla F32: Error mod autodiagnóstico | 428.4975 | 5464.523 | #REF! | 11.0833 | 123.5833 | 3381.7 | 99.63 | #REF! | #REF! | 80.77 | #REF! | #REF!
2024-10-12 | 510.054 | 96.67 | 7177.2 | 78.59 | 7:00 | 18:00 | 11 |  | 0.32889 |  |  |  | Se realiza aislamiento de falla en la SCB 27 del INV 7-1(INV 7-1 permanece fuera durante este proceso) | 510.054 | 5974.5771 | #REF! | 11 | 134.5833 | 3392.7 | 96.67 | #REF! | #REF! | 78.59 | #REF! | #REF!
2024-10-13 | 615.635 | 100 | 8438.99 | 80.68 | 6:50 | 18:10 | 11.3333 | [6 empty] | 615.635 | 6590.2121 | #REF! | 11.3333 | 145.9167 | 3404.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 80.68 | #REF! | #REF!
2024-10-14 | 513.0409 | 100 | 6975.59 | 81.24 | 6:55 | 18:00 | 11.0833 | [5 empty] | A las 19:27 se produce disparo de la línea de transmisión (LT) 138 KV Navarrete-Esperanza. | 513.0409 | 7103.253 | #REF! | 11.0833 | 157 | 3415.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 81.24 | #REF! | #REF!
2024-10-15 | 514.8069 | 96.53 | 6914.76 | 82.27 | 7:10 | 18:00 | 10.8333 |  | 0.83 |  |  |  | A causa del disparo de la linea línea de transmisión (LT) 138 KV la noche anterior, PPC queda sin energia y pierde configuracion. Todos los equipos excepto un inversor tienen entrada tardia. | 514.8069 | 7618.0599 | #REF! | 10.8333 | 167.8333 | 3425.95 | 96.53 | #REF! | #REF! | 82.27 | #REF! | #REF!
2024-10-16 | 580.4776 | 100 | 7862.13 | 81.59 | 6:55 | 18:05 | 11.1667 |  | 0.083333 |  |  |  | Inversor 6-2 trabaja con 3 modulos, modulo #2 en entrado de manera asistida. | 580.4776 | 8198.5375 | #REF! | 11.1667 | 179 | 3437.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 81.59 | #REF! | #REF!
2024-10-17 | 615.2715 | 99.7 | 8403.42 | 80.9 | 6:55 | 18:10 | 11.25 |  | 0.10444 |  |  |  | Inversor 6-2 falla en modulo #2, W86 retro seccionador. Inv 2-1 presenta entrada tardia luego de actualizacion | 615.2715 | 8813.8091 | #REF! | 11.25 | 190.25 | 3448.3667 | 99.7 | #REF! | #REF! | 80.9 | #REF! | #REF!
2024-10-18 | 467.6026 | 99.44 | 6347.64 | 81.39 | 6:55 | 18:10 | 11.25 |  | 0.09 |  |  |  | INV 2-1 Salida en la tarde debido a F175 Sobre corriente. INV 2-2 Entrada tardia luego de actualizacion fallida. INV 6-2 Arranca con 3 modulos, modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 467.6026 | 9281.4117 | #REF! | 11.25 | 201.5 | 3459.6167 | 99.44 | #REF! | #REF! | 81.39 | #REF! | #REF!
2024-10-19 | 453.4267 | 100 | 6121.53 | 81.87 | 6:55 | 18:05 | 11.1667 | [5 empty] | INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 453.4267 | 9734.8384 | #REF! | 11.1667 | 212.6667 | 3470.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 81.87 | #REF! | #REF!
2024-10-20 | 468.5209 | 100 | 6053.8 | 85.47 | 6:55 | 18:05 | 11.1667 | [5 empty] | INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 468.5209 | 10203.3593 | #REF! | 11.1667 | 223.8333 | 3481.95 | 100 | #REF! | #REF! | 85.47 | #REF! | #REF!
2024-10-21 | 357.5217 | 100 | 4535.09 | 87.13 | 6:55 | 17:55 | 11 | [5 empty] | INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 357.5217 | 10560.881 | #REF! | 11 | 234.8333 | 3492.95 | 100 | #REF! | #REF! | 87.13 | #REF! | #REF!
2024-10-22 | 275.4281 | 100 | 3338.87 | 91.14 | 7:20 | 18:00 | 10.6667 | [5 empty] | INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. INV 7-1 Permanece con modulo #2 fuera durante todo el dia. | 406.7644 | 10967.6454 | #REF! | 10.6667 | 245.5 | 3503.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 91.14 | #REF! | #REF!
2024-10-23 | 406.7644 | 100 | 5556.43 | 80.67 | 7:00 | 16:15 | 9.25 | [5 empty] | Inv 7-1 Arranca con 3 modulos. Modulo #2 F/s. Es puesto E/S luego de unos minutos. | #REF! | #REF! | #REF! | 9.25 | 254.75 | 3512.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 80.67 | #REF! | #REF!
2024-10-24 | 381.3609 | 98.98 | 5220.16 | 80.74 | 7:05 | 17:45 | 10.6667 |  | 0.12 |  |  |  | INV 3.1 y 3.2 tienen arranque tardio, no se ve falla en el software de monitoreo. Son puestos en servicio minutos despues. INV 4-1 presenta falla de aislamiento durante unos 10min. INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. INV 7-1 Permanece con modulo #2, es puesto en servicio minutos despues. | 381.3609 | #REF! | #REF! | 10.6667 | 265.4167 | 3523.5333 | 98.98 | #REF! | #REF! | 80.74 | #REF! | #REF!
2024-10-25 | 497.6958 | 100 | 6619.45 | 83.08 | 7:05 | 18:00 | 10.9167 | [5 empty] | INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. INV 7-1 Permanece con modulo #2 F/S todo el dia. | 497.6958 | #REF! | #REF! | 10.9167 | 276.3333 | 3534.45 | 100 | #REF! | #REF! | 83.08 | #REF! | #REF!
2024-10-26 | 451.5205 | 100 | 6172.09 | 80.82 | 7:15 | 17:55 | 10.6667 | [5 empty] | INV 7-1 Permanece con modulo #2 F/S todo el dia. | 451.5205 | #REF! | #REF! | 10.6667 | 287 | 3545.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 80.82 | #REF! | #REF!
2024-10-27 | 364.5701 | 100 | 4809.36 | 83.77 | 7:10 | 17:50 | 10.6667 | [5 empty] | INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. INV 2-1 Arranca con 3 modulos, Modulo faltante es puesto en servicio minutos despues. INV 7-1 Permanece con modulo #2, es puesto en servicio minutos despues. | 364.5701 | #REF! | #REF! | 10.6667 | 297.6667 | 3555.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 83.77 | #REF! | #REF!
2024-10-28 | 370.1714 | 100 | 4763.92 | 85.88 | 6:45 | 17:55 | 11.1667 | [6 empty] | 370.1714 | #REF! | #REF! | 11.1667 | 308.8333 | 3566.95 | 100 | #REF! | #REF! | 85.88 | #REF! | #REF!
2024-10-29 | 348.1191 | 100 | 4388.91 | 87.6 | 7:00 | 18:00 | 11 |  | 0.0044444 |  |  |  | INV 6-2 Arranca con 3 modulos, Modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. Inversor 1-2 F/S, F14. Es puesto en servicio minutos despues. | 348.1191 | #REF! | #REF! | 11 | 319.8333 | 3577.95 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024-10-30 | 252.54 | 99.65 | 3272.46 | 85.15 | 7:00 | 17:50 | 10.8333 |  | 0.34259 |  |  |  | INV 1-2 Modo blackstart, arranque tardio. INV 2-1 F175 Sobrecorriente C, arranque tardio. INV 2-2 W50 medida CTs, arranque tardio. INV 1-1 F45 Aislamiento. INV 1-2 F45 Aislamiento. INV 4-2 F45 Aislamiento. | 252.54 | #REF! | #REF! | 10.8333 | 330.6667 | 3588.7833 | 99.65 | #REF! | #REF! | 87.6 | #REF! | #REF!
2024-10-31 | 392.74 | 99.8 | 5068.18 | 85.59 | 7:10 | 18:05 | 10.9167 | [5 empty] | INV 1.1 Parada segura por bajo aislamiento. INV 3.2 F45 Aislamiento general | 392.74 | #REF! | #REF! | 10.9167 | 341.5833 | 3599.7 | 99.8 | #REF! | #REF! | 85.59 | #REF! | #REF!
2024-11-01 | 244.44 | 100 | 3225.23 | 83.69 | 7:20 | 16:30 | 9.1667 |  | 0.011111 |  |  |  | Clima Nublado - Lluvioso INV 6-2 Entrada tardia - estado Blackstart. INV 1-1 Entrada tardia, puesto en off. INV 1-2 Entrada tardia, puesto en off. INV 1-1 F45 Aislamiento general | 244.44 | 244.44 | #REF! | 9.1667 | 9.1667 | 3608.8667 | 100 | 100 | #REF! | 83.69 | 83.69 | #REF!
2024-11-02 | 360.62 | 100 | 4592.05 | 86.78 | 7:25 | 17:35 | 10.1667 | [5 empty] | Clima Nublado - Lluvioso | 360.62 | 605.06 | #REF! | 10.1667 | 19.3333 | 3619.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 86.78 | #REF! | #REF!
2024-11-03 | 474.99 | 99.91 | 6435.79 | 81.55 | 7:10 | 17:55 | 10.75 |  | 0.055556 |  |  |  | Clima Nublado - Lluvioso INV 2-1 F212 Aislamiento Externo INV 3-2 F212 Aislamiento Externo INV 1-1 W158 Aislamiento General INV 1-2 W158 Aislamiento general | 474.99 | 1080.05 | #REF! | 10.75 | 30.0833 | 3629.7833 | 99.91 | #REF! | #REF! | 81.55 | #REF! | #REF!
2024-11-04 | 359.11 | 99.63 | 4735.66 | 83.82 | 7:00 | 16:10 | 9.1667 |  | 0.025 |  |  |  | Clima Nublado - Lluvioso INV 1-1 W7 Limite p | 359.11 | 1439.16 | #REF! | 9.1667 | 39.25 | 3638.95 | 99.63 | #REF! | #REF! | 83.82 | #REF! | #REF!
2024-11-05 | 323.87 | 100 | 4009.13 | 89.23 | 7:00 | 18:00 | 11 |  | 0.027778 |  |  |  | Clima Nublado INV 1-2 W156: Resistencia aisla alta. | 323.87 | 1763.03 | #REF! | 11 | 50.25 | 3649.95 | 100 | #REF! | #REF! | 89.23 | #REF! | #REF!
2024-11-06 | 491.51 | 100 | 6512.07 | 83.45 | 7:00 | 17:55 | 10.9167 |  | 0.018333 |  |  |  | Clima Nublado Inv 7-1 trabajando con 3 modulos, Es puesto en servicio minutos despues. | 491.51 | 2254.54 | #REF! | 10.9167 | 61.1667 | 3660.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 83.45 | #REF! | #REF!
2024-11-07 | 335.65 | 99.11 | 4402.05 | 84.25 | 7:05 | 16:25 | 9.3333 |  | 0.12111 |  |  |  | Clima lluvioso. INV 3-2 W160 Aislamiento Externo. INV 7-1 Arranca con 3 modulos, el cuarto es puesto en servicio minutos despues. INV 2-1 presenta estar encendido pero en consumo. INV 1-1 F45 Aislamiento general INV 1-2 F45 Aislamiento General. | 335.65 | 2590.19 | #REF! | 9.3333 | 70.5 | 3670.2 | 99.11 | #REF! | #REF! | 84.25 | #REF! | #REF!
2024-11-08 | 315.13 | 99.94 | 4186.16 | 83.13 | 8:05 | 17:50 | 9.75 |  | 0.11056 |  |  |  | Clima Nublado - Lluvioso INV 1-2 En modo blackstart, Entrada tardia. INV 7-1 F45 Aislamiento General INV 6-1 F45 Aislamiento General. INV 1-1 F45 Aislamiento General | 315.13 | 2905.32 | #REF! | 9.75 | 80.25 | 3679.95 | 99.94 | #REF! | #REF! | 83.13 | #REF! | #REF!
2024-11-09 | 331.65 | 99.81 | 4210.67 | 86.99 | 7:20 | 18:00 | 10.6667 |  | 0.027778 |  |  |  | Clima Nublado - Lluvioso. INV 1-1 F45 Aislamiento General INV 1-2 F45 Aislamiento General | 331.65 | 3236.97 | #REF! | 10.6667 | 90.9167 | 3690.6167 | 99.81 | #REF! | #REF! | 86.99 | #REF! | #REF!
2024-11-10 | 217.72 | 100 | 2586.88 | 92.94 | 7:30 | 17:40 | 10.1667 |  | 0.064444 |  |  |  | Clima Nublado - Lluvioso. INV 1-2 W158 Aislamiento General | 217.72 | 3454.69 | #REF! | 10.1667 | 101.0833 | 3700.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 92.94 | #REF! | #REF!
2024-11-11 | 465.63 | 98.11 | 6305.45 | 81.58 | 7:20 | 17:50 | 10.5 |  | 0.27778 |  |  |  | Nublado INV 2-1 F225 Sobretemperatura Ind. INV 7-1 Inicia con 3 modulos. Es puesto en servicio el mudulo faltante minutos despues. | 465.63 | 3920.32 | #REF! | 10.5 | 111.5833 | 3711.2833 | 98.11 | #REF! | #REF! | 81.58 | #REF! | #REF!
2024-11-12 | 511.41 | 100 | 6961.84 | 81.16 | 7:10 | 17:45 | 10.5833 |  | 0.027778 |  |  |  | Parcialmente nublado INV 7-1 Inicia con 3 modulos. Es puesto en servicio el mudolu faltante minutos despues. INV 8-1 y INV 8-2 Entrada tardia luego de trabajos. | 511.41 | 4431.73 | #REF! | 10.5833 | 122.1667 | 3721.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 81.16 | #REF! | #REF!
2024-11-13 | 430.06 | 100 | 5745.74 | 82.7 | 7:10 | 17:50 | 10.6667 |  | 0.018333 |  |  |  | Clima nublado INV 7-1 Entra con solo 3 modulos, modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. INV 3.2 F45 AISLAMIENTO GENERAL | 430.06 | 4861.79 | #REF! | 10.6667 | 132.8333 | 3732.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 82.7 | #REF! | #REF!
2024-11-14 | 283.95 | 98.83 | 3580.01 | 87.6 | 7:15 | 17:35 | 10.3333 |  | 0.125 |  |  |  | Clima nublado INV 1.1 F45 Falla de aislameinto debido a mala configuracion. INV 6.1 F45 Falla de aislamiento. INV 7-1 Entra con solo 3 modulos, modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 283.95 | 5145.74 | #REF! | 10.3333 | 143.1667 | 3742.8667 | 98.83 | #REF! | #REF! | 87.6 | #REF! | #REF!
2024-11-15 | 384.28 | 100 | 4969.52 | 85.4 | 7:05 | 18:00 | 10.9167 | [5 empty] | Clima nublado INV 7-1 Entra con solo 3 modulos, modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 384.28 | 5530.02 | #REF! | 10.9167 | 154.0833 | 3753.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 85.4 | #REF! | #REF!
2024-11-16 | 344.03 | 100 | 4419.16 | 86 | 7:10 | 17:45 | 10.5833 | [5 empty] | Clima nublado INV 7-1 Entra con solo 3 modulos, modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 344.03 | 5874.05 | #REF! | 10.5833 | 164.6667 | 3764.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 86 | #REF! | #REF!
2024-11-17 | 316.12 | 100 | 4096.38 | 85.22 | 7:10 | 17:50 | 10.6667 | [5 empty] | Clima nublado INV 1-1 W178 Fusible fundido. INV 7-1 Entra con solo 3 modulos, modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 316.12 | 6190.17 | #REF! | 10.6667 | 175.3333 | 3775.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 85.22 | #REF! | #REF!
2024-11-18 | 389.61 | 100 | 5041.74 | 85.36 | 7:20 | 17:50 | 10.5 | [5 empty] | Clima nublado INV 7-1 Entra con solo 3 modulos, modulo #2 es puesto en servicio minutos despues. | 389.61 | 6579.78 | #REF! | 10.5 | 185.8333 | 3785.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 85.36 | #REF! | #REF!
2024-11-19 | 513.74 | 99.86 | 6765.22 | 83.9 | 7:15 | 18:00 | 10.75 |  | 0.027778 |  |  |  | Clima Soleado INV 1.1 W158 Aislamiento General | 513.74 | 7093.52 | #REF! | 10.75 | 196.5833 | 3796.2833 | 99.86 | #REF! | #REF! | 83.9 | #REF! | #REF!
2024-11-20 | 507.84 | 100 | 6812.06 | 82.38 | 7:10 | 18:00 | 10.8333 | [5 empty] | Clima soleado INV 5-2 F45 Aislameinto General | 507.84 | 7601.36 | #REF! | 10.8333 | 207.4167 | 3807.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 82.38 | #REF! | #REF!
2024-11-21 | 501.62 | 99.9 | 6731.56 | 82.37 | 7:10 | 17:45 | 10.5833 |  | 0.023889 |  |  |  | Clima Soleado INV 1.1 W178 Fusible fundido | 501.62 | 8102.98 | #REF! | 10.5833 | 218 | 3817.7 | 99.9 | #REF! | #REF! | 82.37 | #REF! | #REF!
2024-11-22 | 525.52 | 100 | 7168.38 | 81.02 | 7:10 | 18:00 | 10.8333 | [5 empty] | Clima Soleado | 525.52 | 8628.5 | #REF! | 10.8333 | 228.8333 | 3828.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 81.02 | #REF! | #REF!
2024-11-23 | 218.74 | 100 | 2735.51 | 88.29 | 7:20 | 17:50 | 10.5 | [5 empty] | Clima Nublado | 218.74 | 8847.24 | #REF! | 10.5 | 239.3333 | 3839.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 88.29 | #REF! | #REF!
2024-11-24 | 255.48 | 100 | 3177.17 | 88.8 | 7:25 | 17:30 | 10.0833 | [5 empty] | Clima Nublado | 255.48 | 9102.72 | #REF! | 10.0833 | 249.4167 | 3849.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 88.8 | #REF! | #REF!
2024-11-25 | 304.29 | 100 | 3721.75 | 90.29 | 7:10 | 17:05 | 9.9167 | [5 empty] | Clima Nublado - lluvioso. | 304.29 | 9407.01 | #REF! | 9.9167 | 259.3333 | 3859.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 90.29 | #REF! | #REF!
2024-11-26 | 291.045 | 100 | 3573.2 | 89.98 | 7:25 | 17:45 | 10.3333 | [5 empty] | Clima Nublado | 291.045 | 9698.055 | #REF! | 10.3333 | 269.6667 | 3869.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 89.98 | #REF! | #REF!
2024-11-27 | 243.13 | 99.1 | 3032.4 | 88.62 | 7:15 | 17:40 | 10.4167 |  | 0.11111 |  |  |  | Clima nublado INV 1-2 presenta entrada tardia, F45 aislamiento general. INV 7-1 Moduo #2 no arranca en automatico. W151: Modulo Enclavado | 243.13 | 9941.185 | #REF! | 10.4167 | 280.0833 | 3879.7833 | 99.1 | #REF! | #REF! | 88.62 | #REF! | #REF!
2024-11-28 | 337.58 | 100 | 4278.91 | 87.17 | 7:15 | 17:10 | 9.9167 | [5 empty] | Clima Nublado Inversor 7-1 modulo #2, W86 Retroaviso seccionador. | 337.58 | 10278.765 | #REF! | 9.9167 | 290 | 3889.7 | 100 | #REF! | #REF! | 87.17 | #REF! | #REF!
2024-11-29 | 287.95 | 100 | 3588.61 | 88.61 | 7:15 | 17:40 | 10.4167 | [5 empty] | Clima Nublado Inversor 7-1 modulo #2, W151: Modulo Enclavado | 287.95 | 10566.715 | #REF! | 10.4167 | 300.4167 | 3900.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 88.61 | #REF! | #REF!
2024-11-30 | 467.45 | 100 | 6244.55 | 82.73 | 7:20 | 17:25 | 10.0833 | [5 empty] | Clima Parcialmente Nublado | 467.45 | 11034.165 | #REF! | 10.0833 | 310.5 | 3910.2 | 100 | #REF! | #REF! | 82.73 | #REF! | #REF!
2024-12-01 | 495.41 | 100 | 6693.28 | 81.76 | 7:25 | 17:45 | 10.3333 | [5 empty] | Clima Parcialmente Nublado | 495.41 | 495.41 | #REF! | 10.3333 | 10.3333 | 3920.5333 | 100 | 100 | #REF! | 81.76 | 81.76 | #REF!
2024-12-02 | 472.31 | 99.64 | 6400.67 | 81.53 | 7:20 | 17:40 | 10.3333 |  | 0.041667 |  |  |  | Clima Parcialmente Nublado INV 1-2 F45 Aislamiento General | 472.31 | 967.72 | #REF! | 10.3333 | 20.6667 | 3930.8667 | 99.64 | #REF! | #REF! | 81.53 | #REF! | #REF!
2024-12-03 | 460.68 | 100 | 6203.49 | 81.78 | 7:15 | 17:45 | 10.5 | [5 empty] | Clima Parcialmente Nublado | 460.68 | 1428.4 | #REF! | 10.5 | 31.1667 | 3941.3667 | 100 | #REF! | #REF! | 81.78 | #REF! | #REF!
2024-12-04 | 194.34 | 100 | 2266.65 | 94.65 | 7:20 | 17:25 | 10.0833 | [5 empty] | Clima Lluvioso INV 4-2 Presenta falla de comunicacion a primera hora de la mañana. | 194.34 | 1622.74 | #REF! | 10.0833 | 41.25 | 3951.45 | 100 | #REF! | #REF! | 94.65 | #REF! | #REF!
2024-12-05 | 432.55 | 99.85 | 5654.35 | 84.52 | 7:20 | 18:00 | 10.6667 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado INV 5-2 F45 Aislamiento General | 432.55 | 2055.29 | #REF! | 10.6667 | 51.9167 | 3962.1167 | 99.85 | #REF! | #REF! | 84.52 | #REF! | #REF!
2024-12-06 | 494.54 | 100 | 6702.17 | 81.54 | 7:15 | 17:55 | 10.6667 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado | 494.54 | 2549.83 | #REF! | 10.6667 | 62.5833 | 3972.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 81.54 | #REF! | #REF!
2024-12-07 | 457.99 | 99.77 | 6277.08 | 80.61 | 7:25 | 17:50 | 10.4167 |  | 0.027778 |  |  |  | Clima Parcialmente nublado INV 1.1 F45 Aislamiento general | 457.99 | 3007.82 | #REF! | 10.4167 | 73 | 3983.2 | 99.77 | #REF! | #REF! | 80.61 | #REF! | #REF!
2024-12-08 | 453.57 | 99.59 | 6164.18 | 81.29 | 7:25 | 17:55 | 10.5 |  | 0.041667 |  |  |  | Clima Parcialmente nublado INV 1.1 F45 Aislamiento general | 453.57 | 3461.39 | #REF! | 10.5 | 83.5 | 3993.7 | 99.59 | #REF! | #REF! | 83.02 | #REF! | #REF!
2024-12-09 | 350.03 | 99.86 | 4656.89 | 83.02 | 7:25 | 18:00 | 10.5833 |  | 0.012222 |  |  |  | Clima Parcialmente nublado INV 3.2 F45 Aislamiento general | 350.03 | 3811.42 | #REF! | 10.5833 | 94.0833 | 4004.2833 | 99.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2024-12-10 | 350.72 | 100 | 4636.51 | 83.58 | 7:25 | 17:50 | 10.4167 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado | 350.72 | 4162.14 | #REF! | 10.4167 | 104.5 | 4014.7 | 100 | #REF! | #REF! | 83.58 | #REF! | #REF!
2024-12-11 | 508.11 | 100 | 6878.27 | 81.6 | 7:30 | 18:00 | 10.5 | [5 empty] | Clima soleado | 508.11 | 4670.25 | #REF! | 10.5 | 115 | 4025.2 | 100 | #REF! | #REF! | 81.6 | #REF! | #REF!
2024-12-12 | 391.46 | 100 | 5168.01 | 83.67 | 7:25 | 18:00 | 10.5833 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado | 391.46 | 5061.71 | #REF! | 10.5833 | 125.5833 | 4035.7833 | 100 | #REF! | #REF! | 83.67 | #REF! | #REF!
2024-12-13 | 355.01 | 99.79 | 4643.8 | 84.46 | 7:40 | 17:55 | 10.25 |  | 0.032222 |  |  |  | Clima Parcialmente nublado INV 1-2 F45 Aislamiento General | 355.01 | 5416.72 | #REF! | 10.25 | 135.8333 | 4046.0333 | 99.79 | #REF! | #REF! | 84.46 | #REF! | #REF!
2024-12-14 | 159.98 | 99.17 | 1933.57 | 91.34 | 7:55 | 18:05 | 10.1667 |  | 0.10167 |  |  |  | Clima lluvioso INV 1-2 F45 Aislamiento General | 159.98 | 5576.7 | #REF! | 10.1667 | 146 | 4056.2 | 99.17 | #REF! | #REF! | 91.34 | #REF! | #REF!
2024-12-15 | 413.48 | 99.74 | 5467.21 | 83.51 | 7:20 | 17:25 | 10.0833 |  | 0.027778 |  |  |  | Clima parcialmente nublado INV 1-2 F45 Aislamiento General | 413.48 | 5990.18 | #REF! | 10.0833 | 156.0833 | 4066.2833 | 99.74 | #REF! | #REF! | 83.51 | #REF! | #REF!
2024-12-16 | 377.76 | 99.73 | 5095.3 | 81.82 | 7:25 | 17:45 | 10.3333 |  | 0.023333 |  |  |  | Clima parcialmente nublado INV 1-1 F45 Aislamiento General | 377.76 | 6367.94 | #REF! | 10.3333 | 166.4167 | 4076.6167 | 99.73 | #REF! | #REF! | 81.82 | #REF! | #REF!
2024-12-17 | 490.82 | 100 | 6638.86 | 81.68 | 7:35 | 17:50 | 10.25 | [5 empty] | Clima parcialmente nublado | 490.82 | 6858.76 | #REF! | 10.25 | 176.6667 | 4086.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 81.68 | #REF! | #REF!
2024-12-18 | 457.93 | 100 | 6117.53 | 82.69 | 7:35 | 17:50 | 10.25 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado | 457.93 | 7316.69 | #REF! | 10.25 | 186.9167 | 4097.1167 | 100 | #REF! | #REF! | 82.69 | #REF! | #REF!
2024-12-19 | 473.03 | 100 | 6334.51 | 82.48 | 7:30 | 17:55 | 10.4167 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado | 473.03 | 7789.72 | #REF! | 10.4167 | 197.3333 | 4107.5333 | 100 | #REF! | #REF! | 82.48 | #REF! | #REF!
2024-12-20 | 294.48 | 100 | 4018.14 | 80.95 | 7:25 | 17:45 | 10.3333 | [5 empty] | Clima nublado | 294.48 | 8084.2 | #REF! | 10.3333 | 207.6667 | 4117.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 80.95 | #REF! | #REF!
2024-12-21 | 265.73 | 100 | 3393.51 | 86.46 | 7:40 | 17:50 | 10.1667 | [5 empty] | Clima nublado | 265.73 | 8349.93 | #REF! | 10.1667 | 217.8333 | 4128.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 86.46 | #REF! | #REF!
2024-12-22 | 298.37 | 100 | 3814.78 | 82.96 | 7:30 | 17:55 | 10.4167 | [5 empty] | Clima nublado | 298.37 | 8648.3 | #REF! | 10.4167 | 228.25 | 4138.45 | 100 | #REF! | #REF! | 82.96 | #REF! | #REF!
2024-12-23 | 168.23 | 100 | 1992.98 | 93.22 | 7:30 | 17:40 | 10.1667 | [5 empty] | clima nublado lluvioso salida momentanea inversor 5-2 F-45 aislamiento general | 168.23 | 8816.53 | #REF! | 10.1667 | 238.4167 | 4148.6167 | 100 | #REF! | #REF! | 93.22 | #REF! | #REF!
2024-12-24 | 398.12 | 100 | 5249 | 83.81 | 7:40 | 18:05 | 10.4167 | [5 empty] | Clima nublado | 398.12 | 9214.65 | #REF! | 10.4167 | 248.8333 | 4159.0333 | 100 | #REF! | #REF! | 83.81 | #REF! | #REF!
2024-12-25 | 335.85 | 99.92 | 5279.72 | 70.22 | 7:40 | 18:10 | 10.5 | [5 empty] | clima nublado salida momentanea inversor 1-2 w158 aislamiento general, limtacion de la planta desde 11:11h hasta 13:49h a 24,4MW por indicaciones de CDH. | 335.85 | 9550.5 | #REF! | 10.5 | 259.3333 | 4169.5333 | 99.92 | #REF! | #REF! | 70.22 | #REF! | #REF!
2024-12-26 | 381.99 | 100 | 5137.49 | 82.13 | 7:35 | 17:55 | 10.3333 | [5 empty] | Clima Parcialmente nublado. | 381.99 | 9932.49 | #REF! | 10.3333 | 269.6667 | 4179.8667 | 100 | #REF! | #REF! | 82.13 | #REF! | #REF!
2024-12-27 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 9932.49 | #REF! | 0 | 269.6667 | 4179.8667 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2024-12-28 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 9932.49 | #REF! | 0 | 269.6667 | 4179.8667 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2024-12-29 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 9932.49 | #REF! | 0 | 269.6667 | 4179.8667 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2024-12-30 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 9932.49 | #REF! | 0 | 269.6667 | 4179.8667 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2024-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 9932.49 | #REF! | 0 | 269.6667 | 4179.8667 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-01 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-03 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-04 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-05 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-06 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-07 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-08 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-09 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-10 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-11 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-12 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-13 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-14 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-16 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-17 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-18 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-19 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-20 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-21 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-22 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-23 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-24 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-25 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-26 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-27 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-28 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-29 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-30 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-01-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2025-02-01 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Formulas:
Date = [Date, row above]+1
Note on Q2: Johanna Pamela Lluberes Ramirez: PS = POWER STATION INV = INVERSOR

## Diaria
GRAFICA DE GENERACIÓN MENSUAL (GWH)
FECHA
DIA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| Potencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) Promedio | Potencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) Promedio | Potencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Potencia (MWh) (Proyecccion) | Diferencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Potencia (MWh) (Proyecccion) | Diferencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Potencia (MWh) (Proyecccion) | Diferencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Potencia (MWh) (Proyecccion) | Diferencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Potencia (MWh) (Proyecccion) | Diferencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2) | Potencia (MWh) | Potencia (MWh) (Proyecccion) | Diferencia (MWh) | Irradiancia (Watts/m2)
1 | 239.8467 | 294.48 | 321.6841 | 378.8353 | 634.8703 | 750.4637 | 711.9292 | 816.6861 | 430.1277 | 484.7668 | 222.359 | 625.7497 | 641.6288 | 514.3 | 127.3288 | 650.2284 | 320.9387 | 511.93 | -190.9913 | 316.6882 | 701.2653 | 526.72 | 174.5453 | 794.2521 | 582.2464 | 507.81 | 74.4364 | 729.8479 | 244.44 | 523.15 | -278.71 | 351.8433 | 495.41 | 505.27 | -9.86 | 647.7368
2 | 472.4709 | 509.07 | 116.8619 | 126.9851 | 619.6938 | 737.3851 | 725.4877 | 829.1479 | 332.4439 | 347.6853 | 298.8834 | 284.1997 | 389.8771 | 514.3 | -124.4229 | 375.8169 | 543.7054 | 511.93 | 31.7754 | 585.4054 | 494.5315 | 526.72 | -32.1885 | 558.5027 | 609.9223 | 507.81 | 102.1123 | 773.025 | 360.62 | 523.15 | -162.53 | 451.677 | 472.31 | 505.27 | -32.96 | 619.4197
3 | 188.535 | 192.1 | 314.9712 | 376.3143 | 650.4033 | 761.1761 | 702.1405 | 796.7375 | 444.893 | 465.6128 | 383.1998 | 400.7712 | 351.7577 | 514.3 | -162.5423 | 320.4466 | 703.9489 | 511.93 | 192.0189 | 780.8 | 253.0418 | 526.72 | -273.6782 | 266.0027 | 557.5989 | 507.81 | 49.7889 | 682.8311 | 474.99 | 523.15 | -48.16 | 598.6781 | 460.68 | 505.27 | -44.59 | 590.8086
4 | 509.5096 | 571.39 | 444.7195 | 537.6969 | 505.7501 | 584.3755 | 561.6417 | 641.6938 | 492.557 | 553.3159 | 455.0358 | 520.8016 | 624.1488 | 514.3 | 109.8488 | 626.9129 | 709.9934 | 511.93 | 198.0634 | 778.0392 | 573.6982 | 526.72 | 46.9782 | 650.7426 | 508.9001 | 507.81 | 1.0901 | 613.0861 | 359.11 | 523.15 | -164.04 | 516.6175 | 194.34 | 505.27 | -310.93 | 224.7917
5 | 335.834 | 293.64 | 445.7623 | 557.9805 | 606.8304 | 695.9766 | 518.6824 | 588.014 | 592.8987 | 654.335 | 430.1703 | 644.896 | 431.2442 | 514.3 | -83.0558 | 446.1914 | 670.186 | 511.93 | 158.256 | 739.0935 | 583.3101 | 526.72 | 56.5901 | 654.9219 | 485.9399 | 507.81 | -21.8701 | 612.96 | 323.87 | 523.15 | -199.28 | 364.4664 | 432.55 | 505.27 | -72.72 | 530.0953
6 | 532.5344 | 428.93 | 247.459 | 312.1469 | 651.8246 | 763.2199 | 501.094 | 570.0971 | 530.6136 | 676.3866 | 514.7433 | 566.9928 | 625.0123 | 514.3 | 110.7123 | 645.9545 | 671.119 | 511.93 | 159.189 | 730.98 | 588.72 | 526.72 | 62 | 684.1928 | 471.9024 | 507.81 | -35.9076 | 582.9893 | 491.51 | 523.15 | -31.64 | 596.5255 | 494.54 | 505.27 | -10.73 | 628.3284
7 | 529.5684 | 529.71 | 479.9479 | 566.9184 | 501.8761 | 591.3044 | 525.793 | 597.2789 | 650.9742 | 703.4376 | 344.309 | 357.0024 | 633.1073 | 514.3 | 118.8073 | 647.7771 | 574.1867 | 511.93 | 62.2567 | 617.0702 | 585.4256 | 526.72 | 58.7056 | 683.4111 | 528.7895 | 507.81 | 20.9795 | 651.6161 | 335.65 | 523.15 | -187.5 | 471.6482 | 457.99 | 505.27 | -47.28 | 602.5997
8 | 529.0583 | 570.43 | 403.2715 | 472.8355 | 589.2562 | 697.3744 | 499.9467 | 555.825 | 652.5739 | 711.3768 | 579.43 | 662.8379 | 648.7786 | 514.3 | 134.4786 | 696 | 652.4052 | 511.93 | 140.4752 | 728.2736 | 604.2483 | 526.72 | 77.5283 | 704.111 | 342.4054 | 507.81 | -165.4046 | 406.4773 | 315.13 | 523.15 | -208.02 | 429.3497 | 453.57 | 505.27 | -51.7 | 587.0648
9 | 514.8175 | 490.69 | 571.1704 | 704.3857 | 646.3625 | 775.8367 | 162.6647 | 263.8292 | 678.5017 | 743.9992 | 650.7125 | 716.2262 | 475.7016 | 514.3 | -38.5984 | 544.0541 | 687.6972 | 511.93 | 175.7672 | 752.9944 | 622.8207 | 526.72 | 96.1007 | 728.0788 | 437.8098 | 507.81 | -70.0002 | 528.8531 | 331.65 | 523.15 | -191.5 | 394.7503 | 350.03 | 505.27 | -155.24 | 440.0211
10 | 525.2257 | 406.47 | 537.0591 | 474.2726 | 631.1866 | 753.142 | 687.9139 | 773.3886 | 651.4986 | 668.5623 | 630.0328 | 669.3913 | 382.6358 | 514.3 | -131.6642 | 415.5102 | 654.7684 | 511.93 | 142.8384 | 715.5984 | 602.3234 | 526.72 | 75.6034 | 711.4884 | 510.511 | 507.81 | 2.701 | 678.6211 | 217.72 | 523.15 | -305.43 | 254.4472 | 350.72 | 505.27 | -154.55 | 445.105
11 | 526.9941 | 450.48 | 592.6315 | 740.7871 | 581.9536 | 672.3347 | 728.101 | 804.4703 | 672.566 | 733.4368 | 705.6715 | 740.4341 | 682.2441 | 514.3 | 167.9441 | 721.7075 | 662.0036 | 511.93 | 150.0736 | 735.2537 | 559.9574 | 526.72 | 33.2374 | 637.2778 | 428.4975 | 507.81 | -79.3125 | 529.2027 | 465.63 | 523.15 | -57.52 | 600.519 | 508.11 | 505.27 | 2.84 | 655.0733
12 | 492.3188 | 533.46 | 566.2619 | 726.2054 | 610.6838 | 746.5481 | 676.182 | 752.0457 | 714.9126 | 764.4426 | 720.0745 | 744.6323 | 733.1719 | 514.3 | 218.8719 | 763.8462 | 616.7754 | 511.93 | 104.8454 | 689.3739 | 660.7253 | 526.72 | 134.0053 | 774.0235 | 510.054 | 507.81 | 2.244 | 652.4727 | 511.41 | 523.15 | -11.74 | 657.8117 | 391.46 | 505.27 | -113.81 | 488.3159
13 | 433.5739 | 449.19 | 472.7712 | 622.1549 | 677.1041 | 800.6429 | 597.5847 | 666.7923 | 714.1074 | 746.8005 | 696.3204 | 735.1169 | 424.3377 | 514.3 | -89.9623 | 455.3425 | 618.2177 | 511.93 | 106.2877 | 671.8464 | 656.6301 | 526.72 | 129.9101 | 778.8945 | 615.635 | 507.81 | 107.825 | 744.6168 | 430.06 | 523.15 | -93.09 | 538.6631 | 355.01 | 505.27 | -150.26 | 453.0537
14 | 509.639 | 540.73 | 495.4555 | 625.5067 | 679.5587 | 795.8211 | 495.0032 | 562.4632 | 703.1088 | 734.8371 | 736.584 | 767.3946 | 525.4278 | 514.3 | 11.1278 | 560.2759 | 519.53 | 511.93 | 7.6 | 561.476 | 473.7778 | 526.72 | -52.9422 | 556.9157 | 513.0409 | 507.81 | 5.2309 | 629.3765 | 283.95 | 523.15 | -239.2 | 346.4526 | 159.98 | 505.27 | -345.29 | 190.1872
15 | 536.0973 | 534.25 | 428.4976 | 557.8156 | 571.1225 | 665.0667 | 516.1167 | 571.3629 | 695.2615 | 735.0016 | 693.9037 | 720.4639 | 685.2729 | 514.3 | 170.9729 | 737.2942 | 489.9423 | 511.93 | -21.9877 | 565.5367 | 484.4861 | 526.72 | -42.2339 | 585.8453 | 514.8069 | 507.81 | 6.9969 | 638.2855 | 384.28 | 523.15 | -138.87 | 455.2232 | 413.48 | 505.27 | -91.79 | 542.2026
16 | 532.5746 | 501.76 | 523.0704 | 645.6577 | 581.6653 | 679.1151 | 255.697 | 259.1345 | 686.8291 | 726.3748 | 544.1097 | 553.3652 | 724.0945 | 514.3 | 209.7945 | 761.5908 | 539.7729 | 511.93 | 27.8429 | 596.5502 | 539.1712 | 526.72 | 12.4512 | 663.1098 | 580.4776 | 507.81 | 72.6676 | 704.0713 | 344.03 | 523.15 | -179.12 | 417.5584 | 377.76 | 505.27 | -127.51 | 493.0935
17 | 533.3239 | 517.07 | 455.7281 | 578.9727 | 605.9588 | 698.3581 | 616.2464 | 685.0041 | 688.8874 | 742.6776 | 523.8629 | 539.2262 | 597.9072 | 514.3 | 83.6072 | 624.912 | 641.9753 | 511.93 | 130.0453 | 709.2322 | 584.6986 | 526.72 | 57.9786 | 711.1241 | 615.2715 | 507.81 | 107.4615 | 746.9707 | 316.12 | 523.15 | -207.03 | 384.0356 | 490.82 | 505.27 | -14.45 | 647.6937
18 | 499.5509 | 547.04 | 495.7821 | 636.831 | 569.281 | 664.6829 | 501.3151 | 557.5085 | 670.5398 | 724.8604 | 362.8385 | 342.0754 | 561.2196 | 514.3 | 46.9196 | 631.9816 | 537.2373 | 511.93 | 25.3073 | 715.1415 | 600.6421 | 526.72 | 73.9221 | 752.9672 | 467.6026 | 507.81 | -40.2074 | 564.2347 | 389.61 | 523.15 | -133.54 | 480.1657 | 457.93 | 505.27 | -47.34 | 596.8322
19 | 528.7383 | 536.55 | 486.142 | 623.9578 | 539.496 | 632.537 | 504.0256 | 553.2169 | 702.764 | 744.6631 | 578.0132 | 622.7797 | 604.3845 | 514.3 | 90.0845 | 638.4636 | 660.1341 | 511.93 | 148.2041 | 719.9315 | 583.721 | 526.72 | 57.001 | 747.4532 | 453.4267 | 507.81 | -54.3833 | 548.1967 | 513.74 | 523.15 | -9.41 | 629.3228 | 473.03 | 505.27 | -32.24 | 608.113
20 | 490.7011 | 475.58 | 466.6537 | 600.3647 | 554.2982 | 674.2643 | 705.1403 | 785.8571 | 570.3642 | 585.8021 | 474.0835 | 455.4616 | 295.3146 | 514.3 | -218.9854 | 310.7724 | 686.0917 | 511.93 | 174.1617 | 757.2341 | 626.6497 | 526.72 | 99.9297 | 785.356 | 468.5209 | 507.81 | -39.2891 | 542.1313 | 507.84 | 523.15 | -15.31 | 628.8055 | 294.48 | 505.27 | -210.79 | 388.8523
21 | 323.3309 | 293.61 | 186.4923 | 218.9427 | 532.3571 | 627.7697 | 657.3228 | 740.423 | 417.6207 | 443.4245 | 518.7823 | 520.6668 | 642.5861 | 514.3 | 128.2861 | 695.698 | 659.7109 | 511.93 | 147.7809 | 746.683 | 471.2125 | 526.72 | -55.5075 | #VALUE! | 357.5217 | 507.81 | -150.2883 | 412.2809 | 501.62 | 523.15 | -21.53 | 636.0529 | 265.73 | 505.27 | -239.54 | 333.7879
22 | 206.4912 | 181.31 | 549.9155 | 705.983 | 557.9318 | 656.7875 | 570.1027 | 630.2754 | 113.9582 | 106.9076 | 640.6624 | 666.6201 | 570.3519 | 514.3 | 56.0519 | 644.4849 | 579.2769 | 511.93 | 67.3469 | 651.5305 | 452.9024 | 526.72 | -73.8176 | 739.4022 | 275.4281 | 507.81 | -232.3819 | 313.0191 | 525.52 | 523.15 | 2.37 | 661.6966 | 298.37 | 505.27 | -206.9 | 366.2189
23 | 511.2311 | 537.96 | 613.3122 | 772.7408 | 632.6313 | 743.5059 | 710.2959 | 781.4712 | 329.3876 | 348.3663 | 534.564 | 566.6525 | 698.4254 | 514.3 | 184.1254 | 782.9373 | 627.243 | 511.93 | 115.313 | 739.3352 | 440.2767 | 526.72 | -86.4433 | 547.1185 | 406.7644 | 507.81 | -101.0456 | 600.6951 | 218.74 | 523.15 | -304.41 | 260.5248 | 168.23 | 505.27 | -337.04 | 196.0308
24 | 325.3388 | 327.88 | 524.4777 | 617.9057 | 566.4542 | 675.0086 | 436.1542 | 461.9132 | 415.1067 | 447.583 | 572.3646 | 623.8742 | 671.2954 | 514.3 | 156.9954 | 715.6075 | 681.3448 | 511.93 | 169.4148 | 769.3755 | 529.8807 | 526.72 | 3.1607 | 663.8652 | 381.3609 | 507.81 | -126.4491 | 489.39 | 255.48 | 523.15 | -267.67 | 315.0912 | 398.12 | 505.27 | -107.15 | 503.904
25 | 450.1564 | 475.17 | 492.7967 | 600.5874 | 376.9319 | 461.486 | 422.2838 | 464.6923 | 422.0541 | 497.5091 | 620.4605 | 638.5582 | 460.2083 | 514.3 | -54.0917 | 505.9355 | 708.9655 | 511.93 | 197.0355 | 801.8116 | 599.2343 | 526.72 | 72.5143 | 757.3682 | 497.6958 | 507.81 | -10.1142 | 606.3618 | 304.29 | 523.15 | -218.86 | 375.3025 | 335.85 | 505.27 | -169.42 | 502.8305
26 | 556.8975 | 573.42 | 347.3679 | 410.1394 | 505.3247 | 616.2093 | 334.5057 | 362.2697 | 462.2977 | 490.8706 | 595.6358 | 608.0977 | 400.3433 | 514.3 | -113.9567 | 384.9947 | 671.9284 | 511.93 | 159.9984 | 752.6539 | 658.8088 | 526.72 | 132.0888 | 798.3304 | 451.5205 | 507.81 | -56.2895 | 578.6334 | 291.045 | 523.15 | -232.105 | 345.7935 | 381.99 | 505.27 | -123.28 | 497.1765
27 | 544.6683 | 626.74 | 222.8632 | 235.5465 | 679.2349 | 812.5013 | 436.4699 | 472.0183 | 451.2605 | 493.6599 | 657.6033 | 679.011 | 420.9446 | 514.3 | -93.3554 | 430.4 | 680.3764 | 511.93 | 168.4464 | 778.5041 | 513.4888 | 526.72 | -13.2312 | 620.873 | 364.5701 | 507.81 | -143.2399 | 450.8775 | 243.13 | 523.15 | -280.02 | 291.1104 | 0 | 505.27 | 0 | 0
28 | 578.2723 | 646.99 | 570.9116 | 675.2351 | 719.3914 | 833.9416 | 254.0667 | 244.8778 | 334.1849 | 337.05 | 622.8796 | 644.6377 | 411.6742 | 514.3 | -102.6258 | 384.4737 | 675.4253 | 511.93 | 163.4953 | 778.9902 | 503.4629 | 526.72 | -23.2571 | 605.36 | 370.1714 | 507.81 | -137.6386 | 426.6197 | 337.58 | 523.15 | -185.57 | 431.4867 | 0 | 505.27 | 0 | 0
29 | 419.4014 | 399.63 | 621.6345 | 735.6988 | 672.0043 | 791.2604 | 486.2184 | 517.9385 | 413.8188 | 447.2792 | 651.5327 | 668.8961 | 605.0827 | 514.3 | 90.7827 | 636.0276 | 595.7994 | 511.93 | 83.8694 | 673.9726 | 416.0705 | 526.72 | -110.6495 | 514.7778 | 348.1191 | 507.81 | -159.6909 | 398.9918 | 287.95 | 523.15 | -235.2 | 344.5066 | 0 | 505.27 | 0 | 0
30 | 184.0157 | 135.9 |  |  | 142.236 | 137.981 | 652.4253 | 706.3698 | 557.0612 | 656.1425 | 558.4873 | 581.1123 | 654.1504 | 514.3 | 139.8504 | 713.0271 | 654.739 | 511.93 | 142.809 | 739.5986 | 621.8372 | 526.72 | 95.1172 | 756.7069 | 252.54 | 507.81 | -255.27 | 302.0732 | 467.45 | 523.15 | -55.7 | 619.2942 | 0 | 505.27 | 0 | 0
31 | 362.8718 | 406.38 |  |  | 519.7301 | 582.445 |  |  | 373.6585 | 410.7886 |  |  | 698.6818 | 514.3 | 184.3818 | 754.029 | 596.9573 | 511.93 | 85.0273 | 689.9233 | #N/A | 526.72 | 95.1172 | #N/A | 392.74 | 507.81 | -115.07 | 464.2608 |  |  |  |  | 0 | 505.27 | 0 | 0
TOTAL DE MES (GWh) | 13.9236 | 450.9035 | 12.9957 | 546.1864 | 17.9134 | 679.9523 | 16.1526 | 600.4268 | 16.5668 | 578.3212 | 16.5173 | 595.5982 | 17.271 | 15.9433 | 1.3277 | 587.8288 | 19.2924 | 15.8698 | 3.4226 | 696.4161 | 16.587 | 15.8016 | 0.88054 | #VALUE! | 14.3018 | 15.7421 | -1.4403 | 571.2936 | 11.0342 | 15.6945 | -4.6603 | 461.6473 | 9.9325 | 13.137 | -3.2045 | 412.2367
TOTAL PROYECTADO | 15.2702 |  | 15.2108 |  | 16.134 |  | 16.1206 |  | 16.075 |  | 16.01 |  | 15.94 |  |  |  | 15.97 |  |  |  | 15.8 |  |  |  | 15.74 |  |  |  | 15.74 |  |  |  | 15.66
TOTAL DEL AÑO 2024 (GW) |  |  | 172.5557
TOTAL DESDE LA PUESTA EN MARCHA (GW) |  |  |  |  | 278.9057

## Mensual
GRAFICA DE GENERACIÓN MENSUAL (GWH)
FECHA
DIA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | Agosto |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | Octubre |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
| Potencia (GWh) | Proyeccion Enero (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion Febrero (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion Marzo (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion ABRIL (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion MAYO (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion JUNIO (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion JULIO (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion Agosto (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion SEPTIEMBRE (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion Octubre (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion NOVIEMBRE (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion DICIEMBRE (GWh) | Diferencia (GWh)
1 | 0.23985 | 0.49258 | -0.25273 | 0.32168 | 0.52448 | -0.2028 | 0.63487 | 0.52032 | 0.11455 | 0.71193 | 0.53735 | 0.17458 | 0.43013 | 0.51855 | -0.088422 | 0.22236 | 0.53338 | -0.31102 | 0.64163 | 0.5143 | 0.12733 | 0.32094 | 0.51193 | -0.19099 | 0.70127 | 0.52672 | 0.17455 | 0.58225 | 0.50781 | 0.074436 | 0.24444 | 0.52315 | -0.27871 | 0.49541 | 0.50527 | -0.00986
2 | 0.71232 | 0.98516 | -0.27284 | 0.43855 | 1.049 | -0.61042 | 1.2546 | 1.0408 | 0.21379 | 1.4374 | 1.0747 | 0.36272 | 0.76257 | 1.0371 | -0.27453 | 0.52124 | 1.0672 | -0.54593 | 1.0315 | 1.0286 | 0.0029124 | 0.86464 | 1.0239 | -0.15922 | 1.1958 | 1.0534 | 0.14236 | 1.1922 | 1.0156 | 0.17655 | 0.60506 | 1.0463 | -0.44124 | 0.96772 | 1.0105 | -0.04282
3 | 0.90085 | 1.4777 | -0.57689 | 0.75352 | 1.5734 | -0.81993 | 1.905 | 1.5612 | 0.34374 | 2.1396 | 1.612 | 0.52751 | 1.2075 | 1.5556 | -0.34819 | 0.90444 | 1.601 | -0.69652 | 1.3833 | 1.5429 | -0.15963 | 1.5686 | 1.5358 | 0.032803 | 1.4488 | 1.5802 | -0.13132 | 1.7498 | 1.5234 | 0.22634 | 1.08 | 1.5695 | -0.4894 | 1.4284 | 1.5158 | -0.08741
4 | 1.4104 | 1.9703 | -0.55996 | 1.1982 | 2.0979 | -0.89969 | 2.4107 | 2.0817 | 0.32904 | 2.7012 | 2.1494 | 0.5518 | 1.7 | 2.0742 | -0.37418 | 1.3595 | 2.1347 | -0.77527 | 2.0074 | 2.0572 | -0.049775 | 2.2786 | 2.0477 | 0.23087 | 2.0225 | 2.1069 | -0.084343 | 2.2587 | 2.0312 | 0.22743 | 1.4392 | 2.0926 | -0.65344 | 1.6227 | 2.0211 | -0.39834
5 | 1.7462 | 2.4629 | -0.71671 | 1.644 | 2.6224 | -0.97841 | 3.0175 | 2.6021 | 0.41542 | 3.2199 | 2.6867 | 0.53313 | 2.2929 | 2.5927 | -0.29983 | 1.7896 | 2.6685 | -0.87889 | 2.4387 | 2.5715 | -0.13283 | 2.9488 | 2.5596 | 0.38912 | 2.6058 | 2.6336 | -0.027753 | 2.7446 | 2.5391 | 0.20556 | 1.763 | 2.6158 | -0.85272 | 2.0553 | 2.5263 | -0.47106
6 | 2.2787 | 2.9555 | -0.67675 | 1.8915 | 3.1469 | -1.2554 | 3.6694 | 3.1226 | 0.54679 | 3.721 | 3.2241 | 0.49688 | 2.8235 | 3.1113 | -0.28777 | 2.3044 | 3.2023 | -0.89794 | 3.0637 | 3.0858 | -0.022112 | 3.6199 | 3.0716 | 0.54831 | 3.1946 | 3.1603 | 0.034247 | 3.2165 | 3.0469 | 0.16965 | 2.2545 | 3.1389 | -0.88436 | 2.5498 | 3.0316 | -0.48179
7 | 2.8083 | 3.4481 | -0.63977 | 2.3714 | 3.6714 | -1.3 | 4.1712 | 3.643 | 0.52822 | 4.2468 | 3.7614 | 0.48532 | 3.4745 | 3.6298 | -0.15534 | 2.6487 | 3.7361 | -1.0874 | 3.6968 | 3.6001 | 0.096699 | 4.1941 | 3.5835 | 0.61057 | 3.78 | 3.687 | 0.092953 | 3.7453 | 3.5547 | 0.19063 | 2.5902 | 3.6621 | -1.0719 | 3.0078 | 3.5369 | -0.52907
8 | 3.3374 | 3.9406 | -0.60329 | 2.7747 | 4.1959 | -1.4212 | 4.7605 | 4.1635 | 0.59702 | 4.7467 | 4.2988 | 0.44792 | 4.1271 | 4.1484 | -0.021318 | 3.2281 | 4.2699 | -1.0418 | 4.3456 | 4.1144 | 0.23118 | 4.8465 | 4.0954 | 0.75104 | 4.3842 | 4.2138 | 0.17048 | 4.0877 | 4.0625 | 0.025225 | 2.9053 | 4.1852 | -1.2799 | 3.4614 | 4.0422 | -0.58077
9 | 3.8522 | 4.4332 | -0.58105 | 3.3458 | 4.7203 | -1.3745 | 5.4069 | 4.6839 | 0.72293 | 4.9094 | 4.8361 | 0.07323 | 4.8056 | 4.6669 | 0.13863 | 3.8788 | 4.8037 | -0.92486 | 4.8213 | 4.6287 | 0.19259 | 5.5342 | 4.6074 | 0.92681 | 5.0071 | 4.7405 | 0.26658 | 4.5255 | 4.5703 | -0.044775 | 3.237 | 4.7084 | -1.4714 | 3.8114 | 4.5474 | -0.73601
10 | 4.3774 | 4.9258 | -0.54841 | 3.8829 | 5.2448 | -1.3619 | 6.0381 | 5.2044 | 0.83367 | 5.5973 | 5.3735 | 0.22379 | 5.4571 | 5.1855 | 0.27158 | 4.5089 | 5.3375 | -0.82861 | 5.2039 | 5.143 | 0.060925 | 6.1889 | 5.1193 | 1.0696 | 5.6094 | 5.2672 | 0.34218 | 5.036 | 5.0781 | -0.042074 | 3.4547 | 5.2315 | -1.7768 | 4.1621 | 5.0527 | -0.89056
11 | 4.9044 | 5.4184 | -0.51399 | 4.4755 | 5.7693 | -1.2938 | 6.62 | 5.7248 | 0.89517 | 6.3254 | 5.9108 | 0.41454 | 6.1296 | 5.7041 | 0.4256 | 5.2145 | 5.8713 | -0.65673 | 5.8861 | 5.6573 | 0.22887 | 6.851 | 5.6312 | 1.2197 | 6.1693 | 5.7939 | 0.37542 | 5.4645 | 5.5859 | -0.12139 | 3.9203 | 5.7547 | -1.8343 | 4.6703 | 5.558 | -0.88772
12 | 5.3967 | 5.911 | -0.51425 | 5.0418 | 6.2938 | -1.252 | 7.2307 | 6.2453 | 0.9854 | 7.0016 | 6.4482 | 0.55338 | 6.8446 | 6.2226 | 0.62196 | 5.9346 | 6.4051 | -0.47045 | 6.6193 | 6.1716 | 0.44775 | 7.4677 | 6.1432 | 1.3246 | 6.8301 | 6.3206 | 0.50943 | 5.9746 | 6.0937 | -0.11914 | 4.4317 | 6.2778 | -1.8461 | 5.0617 | 6.0632 | -1.0015
13 | 5.8303 | 6.4035 | -0.57326 | 5.5146 | 6.8183 | -1.3037 | 7.9078 | 6.7657 | 1.1421 | 7.5992 | 6.9855 | 0.61361 | 7.5587 | 6.7412 | 0.81752 | 6.6309 | 6.9389 | -0.30792 | 7.0436 | 6.6859 | 0.35779 | 8.0859 | 6.6551 | 1.4309 | 7.4867 | 6.8474 | 0.63934 | 6.5902 | 6.6015 | -0.011318 | 4.8618 | 6.801 | -1.9392 | 5.4167 | 6.5685 | -1.1518
14 | 6.3399 | 6.8961 | -0.5562 | 6.01 | 7.3428 | -1.3327 | 8.5874 | 7.2862 | 1.3012 | 8.0942 | 7.5229 | 0.57126 | 8.2618 | 7.2597 | 1.0021 | 7.3675 | 7.4726 | -0.10512 | 7.5691 | 7.2002 | 0.36892 | 8.6055 | 7.167 | 1.4385 | 7.9605 | 7.3741 | 0.5864 | 7.1033 | 7.1093 | -0.006087 | 5.1457 | 7.3241 | -2.1784 | 5.5767 | 7.0738 | -1.4971
15 | 6.876 | 7.3887 | -0.51269 | 6.4385 | 7.8672 | -1.4287 | 9.1585 | 7.8066 | 1.3518 | 8.6103 | 8.0602 | 0.55003 | 8.957 | 7.7783 | 1.1788 | 8.0614 | 8.0064 | 0.054991 | 8.2543 | 7.7145 | 0.5399 | 9.0954 | 7.6789 | 1.4165 | 8.445 | 7.9008 | 0.54416 | 7.6181 | 7.6172 | 0.00090991 | 5.53 | 7.8473 | -2.3172 | 5.9902 | 7.5791 | -1.5889
16 | 7.4086 | 7.8813 | -0.47269 | 6.9616 | 8.3917 | -1.4301 | 9.7401 | 8.3271 | 1.413 | 8.866 | 8.5976 | 0.26838 | 9.6439 | 8.2968 | 1.3471 | 8.6055 | 8.5402 | 0.065311 | 8.9784 | 8.2287 | 0.74969 | 9.6352 | 8.1909 | 1.4443 | 8.9841 | 8.4275 | 0.55661 | 8.1985 | 8.125 | 0.073578 | 5.874 | 8.3704 | -2.4964 | 6.3679 | 8.0843 | -1.7164
17 | 7.9419 | 8.3739 | -0.43195 | 7.4173 | 8.9162 | -1.4989 | 10.3461 | 8.8475 | 1.4986 | 9.4822 | 9.1349 | 0.34727 | 10.3328 | 8.8154 | 1.5174 | 9.1294 | 9.074 | 0.055384 | 9.5763 | 8.743 | 0.8333 | 10.2772 | 8.7028 | 1.5744 | 9.5688 | 8.9542 | 0.61459 | 8.8138 | 8.6328 | 0.18104 | 6.1902 | 8.8936 | -2.7034 | 6.8588 | 8.5896 | -1.7308
18 | 8.4415 | 8.8665 | -0.42498 | 7.9131 | 9.4407 | -1.5276 | 10.9154 | 9.368 | 1.5474 | 9.9835 | 9.6723 | 0.31124 | 11.0033 | 9.3339 | 1.6694 | 9.4922 | 9.6078 | -0.11557 | 10.1376 | 9.2573 | 0.88023 | 10.8144 | 9.2147 | 1.5997 | 10.1695 | 9.481 | 0.68851 | 9.2814 | 9.1406 | 0.14083 | 6.5798 | 9.4167 | -2.8369 | 7.3167 | 9.0949 | -1.7782
19 | 8.9702 | 9.359 | -0.38882 | 8.3992 | 9.9652 | -1.5659 | 11.4549 | 9.8885 | 1.5664 | 10.4876 | 10.2096 | 0.27792 | 11.7061 | 9.8524 | 1.8536 | 10.0703 | 10.1416 | -0.071345 | 10.742 | 9.7716 | 0.97031 | 11.4745 | 9.7267 | 1.7479 | 10.7532 | 10.0077 | 0.74551 | 9.7348 | 9.6484 | 0.086448 | 7.0935 | 9.9398 | -2.8463 | 7.7897 | 9.6001 | -1.8104
20 | 9.4609 | 9.8516 | -0.3907 | 8.8659 | 10.4897 | -1.6238 | 12.0092 | 10.4089 | 1.6003 | 11.1927 | 10.747 | 0.44571 | 12.2764 | 10.371 | 1.9054 | 10.5443 | 10.6754 | -0.13105 | 11.0373 | 10.2859 | 0.75133 | 12.1606 | 10.2386 | 1.922 | 11.3798 | 10.5344 | 0.84544 | 10.2034 | 10.1562 | 0.047159 | 7.6014 | 10.463 | -2.8616 | 8.0842 | 10.1054 | -2.0212
21 | 9.7842 | 10.3442 | -0.55995 | 9.0524 | 11.0141 | -1.9617 | 12.5415 | 10.9294 | 1.6122 | 11.85 | 11.2843 | 0.56568 | 12.694 | 10.8895 | 1.8045 | 11.0631 | 11.2092 | -0.14606 | 11.6799 | 10.8002 | 0.87962 | 12.8203 | 10.7505 | 2.0698 | 11.8511 | 11.0611 | 0.78994 | 10.5609 | 10.664 | -0.10313 | 8.103 | 10.9861 | -2.8832 | 8.3499 | 10.6107 | -2.2607
22 | 9.9907 | 10.8368 | -0.84604 | 9.6023 | 11.5386 | -1.9363 | 13.0995 | 11.4498 | 1.6497 | 12.4201 | 11.8217 | 0.59843 | 12.808 | 11.4081 | 1.3999 | 11.7038 | 11.743 | -0.039186 | 12.2502 | 11.3145 | 0.93568 | 13.3996 | 11.2625 | 2.1372 | 12.304 | 11.5878 | 0.71612 | 10.8363 | 11.1718 | -0.33551 | 8.6285 | 11.5093 | -2.8808 | 8.6483 | 11.1159 | -2.4676
23 | 10.502 | 11.3294 | -0.82739 | 10.2156 | 12.0631 | -1.8475 | 13.7321 | 11.9703 | 1.7618 | 13.1304 | 12.359 | 0.77138 | 13.1374 | 11.9266 | 1.2107 | 12.2383 | 12.2768 | -0.038412 | 12.9486 | 11.8288 | 1.1198 | 14.0269 | 11.7744 | 2.2525 | 12.7442 | 12.1146 | 0.62968 | 11.2431 | 11.6796 | -0.43656 | 8.8472 | 12.0324 | -3.1852 | 8.8165 | 11.6212 | -2.8047
24 | 10.8273 | 11.8219 | -0.99463 | 10.7401 | 12.5876 | -1.8475 | 14.2986 | 12.4907 | 1.8078 | 13.5666 | 12.8964 | 0.67018 | 13.5525 | 12.4452 | 1.1073 | 12.8107 | 12.8105 | 0.00016214 | 13.6199 | 12.3431 | 1.2768 | 14.7082 | 12.2863 | 2.4219 | 13.2741 | 12.6413 | 0.63284 | 11.6244 | 12.1874 | -0.56301 | 9.1027 | 12.5556 | -3.4529 | 9.2147 | 12.1265 | -2.9118
25 | 11.2775 | 12.3145 | -1.0371 | 11.2329 | 13.1121 | -1.8792 | 14.6755 | 13.0112 | 1.6643 | 13.9889 | 13.4337 | 0.55512 | 13.9746 | 12.9637 | 1.0108 | 13.4312 | 13.3443 | 0.086833 | 14.0801 | 12.8574 | 1.2227 | 15.4172 | 12.7982 | 2.6189 | 13.8734 | 13.168 | 0.70535 | 12.1221 | 12.6952 | -0.57312 | 9.407 | 13.0787 | -3.6717 | 9.5505 | 12.6317 | -3.0812
26 | 11.8344 | 12.8071 | -0.97274 | 11.5803 | 13.6366 | -2.0563 | 15.1808 | 13.5316 | 1.6492 | 14.3234 | 13.9711 | 0.35227 | 14.4368 | 13.4823 | 0.95455 | 14.0268 | 13.8781 | 0.14868 | 14.4805 | 13.3717 | 1.1088 | 16.0891 | 13.3102 | 2.7789 | 14.5322 | 13.6947 | 0.83744 | 12.5737 | 13.2031 | -0.62941 | 9.6981 | 13.6019 | -3.9038 | 9.9325 | 13.137 | -3.2045
27 | 12.379 | 13.2997 | -0.92065 | 11.8031 | 14.161 | -2.3579 | 15.86 | 14.0521 | 1.808 | 14.7598 | 14.5084 | 0.25139 | 14.8881 | 14.0008 | 0.88726 | 14.6844 | 14.4119 | 0.27249 | 14.9014 | 13.886 | 1.0154 | 16.7695 | 13.8221 | 2.9474 | 15.0456 | 14.2214 | 0.82421 | 12.9382 | 13.7109 | -0.77265 | 9.9412 | 14.125 | -4.1839 | 0 | 0 | 0
28 | 12.9573 | 13.7923 | -0.83496 | 12.374 | 14.6855 | -2.3115 | 16.5794 | 14.5725 | 2.0069 | 15.0139 | 15.0458 | -0.031892 | 15.2223 | 14.5194 | 0.70289 | 15.3073 | 14.9457 | 0.36158 | 15.3131 | 14.4003 | 0.91279 | 17.4449 | 14.334 | 3.1109 | 15.5491 | 14.7482 | 0.80095 | 13.3084 | 14.2187 | -0.91029 | 10.2788 | 14.6482 | -4.3694 | 0 | 0 | 0
29 | 13.3767 | 14.2848 | -0.90814 | 12.9957 | 15.21 | -2.2143 | 17.2514 | 15.093 | 2.1585 | 15.5001 | 15.5831 | -0.083024 | 15.6361 | 15.0379 | 0.59816 | 15.9588 | 15.4795 | 0.47932 | 15.9182 | 14.9146 | 1.0036 | 18.0407 | 14.846 | 3.1947 | 15.9652 | 15.2749 | 0.6903 | 13.6565 | 14.7265 | -1.07 | 10.5667 | 15.1713 | -4.6046 | 0 | 0 | 0
30 | 13.5607 | 14.7774 |  |  |  |  | 17.3937 | 15.6134 | 1.7803 | 16.1526 | 16.1205 | 0.032051 | 16.1932 | 15.5565 | 0.63667 | 16.5173 | 16.0133 | 0.50402 | 16.5723 | 15.4289 | 1.1434 | 18.6954 | 15.3579 | 3.3375 | 16.587 | 15.8016 | 0.78542 | 13.9091 | 15.2343 | -1.3252 | 11.0342 | 15.6945 | -4.6603 | 0 | 0 | 0
31 | 13.9236 | 15.27 |  |  |  |  | 17.9134 | 16.1339 | 1.7795 |  |  |  | 16.5668 | 16.075 | 0.49178 |  |  | 0 | 17.271 | 15.9432 | 1.3278 | 19.2924 | 15.8698 | 3.4226 |  |  | 0 | 14.3018 | 15.7421 | -1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE MES | 13.9236 | 15.7626 | -1.839 | 12.9957 | 15.21 | -2.2143 | 17.9134 | 16.1339 | 37.6246 | 16.1526 | 16.1205 | 11.9118 | 16.5668 | 16.075 | 21.704 | 16.5173 | 16.0133 | -8.0413 | 17.271 | 15.9433 | 18.4218 | 19.2924 | 15.8698 | 49.6195 | 16.587 | 15.8016 | 14.4976 | 14.3018 | 15.7421 | -1.4403 | 11.0342 | 15.6945 | -4.6603 | 9.9325 | 13.137 | -3.2045
TOTAL PROYECTADO | 15.2702 |  |  | 15.2108 |  |  | 16.134 |  |  | 16.1206 |  |  | 16.075 |  |  | 16.01 |  |  | 15.94 |  |  | 15.8698 |  |  | 15.8016 |  |  | 15.7421 |  |  | 15.69 |  |  | 15.69
TOTAL DEL AÑO 2024 (GW) |  |  |  | 172.5557
TOTAL DESDE LA PUESTA EN MARCHA (GW) | [6 empty] | 278.9057

## Anual
GRAFICA DE GENERACIÓN MENSUAL (GWH)
FECHA
DIA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | Octubre |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
| Potencia (GWh) | Potencia Proyectada (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Potencia Proyectada (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion Marzo (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion ABRIL (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion MAYO (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion JUNIO (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion JULIO (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion AGOSTO (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion SEPTIEMBRE (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion Octubre (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion NOVIEMBRE (GWh) | Diferencia (GWh) | Potencia (GWh) | Proyeccion DICIEMBRE (GWh) | Diferencia (GWh)
1 | 0.23985 | 0.49259 | -0.25274 | 14.2453 | 15.7947 | -1.5494 | 27.5541 | 31.0014 | -3.4473 | 45.5446 | 47.1524 | -1.6078 | 61.4153 | 63.2541 | -1.8388 | 77.7744 | 79.3444 | -1.57 | 94.711 | 95.3386 | -0.62765 | 111.6613 | 111.2796 | 0.38174 | 131.334 | 127.1642 | 4.1698 | 147.802 | 142.9469 | 4.8552 | 161.766 | 158.7043 | 3.0617 | 173.0511 | 174.3809 | -1.3298
2 | 0.71232 | 0.98517 | -0.27286 | 14.3621 | 16.3192 | -1.9571 | 28.1738 | 31.5219 | -3.3481 | 46.2701 | 47.6897 | -1.4196 | 61.7478 | 63.7727 | -2.0249 | 78.0733 | 79.8782 | -1.8049 | 95.1009 | 95.8529 | -0.75208 | 112.205 | 111.7915 | 0.41351 | 131.8286 | 127.6909 | 4.1377 | 148.412 | 143.4547 | 4.9573 | 162.1266 | 159.2275 | 2.8992 | 173.5235 | 174.8862 | -1.3628
3 | 0.90085 | 1.4778 | -0.57691 | 14.6771 | 16.8437 | -2.1666 | 28.8242 | 32.0423 | -3.2181 | 46.9722 | 48.2271 | -1.2548 | 62.1927 | 64.2912 | -2.0986 | 78.4565 | 80.412 | -1.9555 | 95.4526 | 96.3672 | -0.91462 | 112.909 | 112.3034 | 0.60553 | 132.0816 | 128.2176 | 3.864 | 148.9696 | 143.9625 | 5.0071 | 162.6016 | 159.7506 | 2.851 | 173.9841 | 175.3915 | -1.4073
4 | 1.4104 | 1.9703 | -0.55999 | 15.1218 | 17.3682 | -2.2464 | 29.33 | 32.5628 | -3.2328 | 47.5339 | 48.7644 | -1.2305 | 62.6852 | 64.8098 | -2.1246 | 78.9115 | 80.9458 | -2.0343 | 96.0768 | 96.8815 | -0.80477 | 113.619 | 112.8154 | 0.8036 | 132.6553 | 128.7443 | 3.911 | 149.4785 | 144.4703 | 5.0081 | 162.9607 | 160.2738 | 2.687 | 174.1785 | 175.8968 | -1.7183
5 | 1.7462 | 2.4629 | -0.71674 | 15.5676 | 17.8927 | -2.3252 | 29.9368 | 33.0832 | -3.1464 | 48.0525 | 49.3018 | -1.2492 | 63.2781 | 65.3283 | -2.0502 | 79.3417 | 81.4796 | -2.1379 | 96.508 | 97.3958 | -0.88782 | 114.2891 | 113.3273 | 0.96185 | 133.2386 | 129.2711 | 3.9675 | 149.9644 | 144.9781 | 4.9863 | 163.2846 | 160.7969 | 2.4877 | 174.611 | 176.402 | -1.791
6 | 2.2787 | 2.9555 | -0.67679 | 15.815 | 18.4173 | -2.6022 | 30.5886 | 33.6037 | -3.0151 | 48.5536 | 49.8391 | -1.2855 | 63.8087 | 65.8469 | -2.0381 | 79.8564 | 82.0134 | -2.1569 | 97.133 | 97.9101 | -0.77711 | 114.9603 | 113.8392 | 1.121 | 133.8273 | 129.7978 | 4.0295 | 150.4363 | 145.4859 | 4.9504 | 163.7761 | 161.3201 | 2.456 | 175.1056 | 176.9073 | -1.8017
7 | 2.8083 | 3.4481 | -0.63981 | 16.295 | 18.9418 | -2.6468 | 31.0905 | 34.1242 | -3.0336 | 49.0794 | 50.3765 | -1.297 | 64.4597 | 66.3654 | -1.9057 | 80.2007 | 82.5472 | -2.3464 | 97.7661 | 98.4244 | -0.65831 | 115.5344 | 114.3511 | 1.1833 | 134.4128 | 130.3245 | 4.0882 | 150.9651 | 145.9937 | 4.9713 | 164.1118 | 161.8432 | 2.2685 | 175.5636 | 177.4126 | -1.849
8 | 3.3374 | 3.9407 | -0.60334 | 16.6983 | 19.4663 | -2.768 | 31.6798 | 34.6446 | -2.9648 | 49.5794 | 50.9138 | -1.3344 | 65.1123 | 66.884 | -1.7717 | 80.7802 | 83.081 | -2.3008 | 98.4149 | 98.9387 | -0.52383 | 116.1869 | 114.8631 | 1.3238 | 135.017 | 130.8512 | 4.1658 | 151.3075 | 146.5015 | 4.8059 | 164.4269 | 162.3664 | 2.0605 | 176.0171 | 177.9178 | -1.9007
9 | 3.8522 | 4.4333 | -0.58111 | 17.2694 | 19.9908 | -2.7214 | 32.3261 | 35.1651 | -2.8389 | 49.742 | 51.4512 | -1.7091 | 65.7908 | 67.4025 | -1.6117 | 81.4309 | 83.6147 | -2.1839 | 98.8906 | 99.453 | -0.56242 | 116.8745 | 115.375 | 1.4995 | 135.6398 | 131.3779 | 4.2619 | 151.7453 | 147.0094 | 4.7359 | 164.7585 | 162.8895 | 1.869 | 176.3672 | 178.4231 | -2.0559
10 | 4.3774 | 4.9259 | -0.54847 | 17.8065 | 20.5153 | -2.7088 | 32.9573 | 35.6855 | -2.7282 | 50.43 | 51.9885 | -1.5586 | 66.4423 | 67.9211 | -1.4788 | 82.0609 | 84.1485 | -2.0876 | 99.2732 | 99.9673 | -0.69409 | 117.5293 | 115.8869 | 1.6424 | 136.2421 | 131.9047 | 4.3375 | 152.2558 | 147.5172 | 4.7386 | 164.9763 | 163.4127 | 1.5636 | 176.7179 | 178.9284 | -2.2105
11 | 4.9044 | 5.4185 | -0.51406 | 18.3991 | 21.0398 | -2.6407 | 33.5393 | 36.206 | -2.6667 | 51.1581 | 52.5259 | -1.3678 | 67.1149 | 68.4396 | -1.3248 | 82.7666 | 84.6823 | -1.9157 | 99.9555 | 100.4816 | -0.52615 | 118.1913 | 116.3989 | 1.7925 | 136.8021 | 132.4314 | 4.3707 | 152.6843 | 148.025 | 4.6593 | 165.4419 | 163.9358 | 1.5061 | 177.226 | 179.4336 | -2.2077
12 | 5.3967 | 5.911 | -0.51433 | 18.9654 | 21.5643 | -2.5989 | 34.15 | 36.7264 | -2.5765 | 51.8342 | 53.0632 | -1.229 | 67.8298 | 68.9582 | -1.1284 | 83.4867 | 85.2161 | -1.7294 | 100.6887 | 100.9959 | -0.30727 | 118.8081 | 116.9108 | 1.8973 | 137.4628 | 132.9581 | 4.5047 | 153.1944 | 148.5328 | 4.6616 | 165.9533 | 164.459 | 1.4943 | 177.6174 | 179.9389 | -2.3215
13 | 5.8303 | 6.4036 | -0.57334 | 19.4382 | 22.0888 | -2.6507 | 34.8271 | 37.2469 | -2.4198 | 52.4318 | 53.6006 | -1.1688 | 68.5439 | 69.4767 | -0.93286 | 84.183 | 85.7499 | -1.5669 | 101.113 | 101.5102 | -0.39724 | 119.4263 | 117.4227 | 2.0036 | 138.1195 | 133.4848 | 4.6346 | 153.81 | 149.0406 | 4.7694 | 166.3834 | 164.9821 | 1.4012 | 177.9725 | 180.4442 | -2.4717
14 | 6.3399 | 6.8962 | -0.55629 | 19.9336 | 22.6133 | -2.6797 | 35.5066 | 37.7673 | -2.2607 | 52.9268 | 54.1379 | -1.2111 | 69.247 | 69.9953 | -0.7483 | 84.9196 | 86.2837 | -1.3641 | 101.6384 | 102.0245 | -0.38611 | 119.9458 | 117.9347 | 2.0112 | 138.5932 | 134.0115 | 4.5817 | 154.323 | 149.5484 | 4.7746 | 166.6673 | 165.5053 | 1.162 | 178.1324 | 180.9495 | -2.817
15 | 6.876 | 7.3888 | -0.51278 | 20.3621 | 23.1378 | -2.7757 | 36.0777 | 38.2878 | -2.21 | 53.4429 | 54.6753 | -1.2323 | 69.9423 | 70.5138 | -0.57158 | 85.6135 | 86.8175 | -1.204 | 102.3237 | 102.5388 | -0.21513 | 120.4358 | 118.4466 | 1.9892 | 139.0777 | 134.5383 | 4.5395 | 154.8378 | 150.0562 | 4.7816 | 167.0516 | 166.0284 | 1.0232 | 178.5459 | 181.4547 | -2.9088
16 | 7.4086 | 7.8814 | -0.47279 | 20.8852 | 23.6624 | -2.7772 | 36.6594 | 38.8082 | -2.1488 | 53.6986 | 55.2126 | -1.514 | 70.6291 | 71.0324 | -0.40331 | 86.1576 | 87.3513 | -1.1937 | 103.0478 | 103.0531 | -0.0053403 | 120.9756 | 118.9585 | 2.017 | 139.6169 | 135.065 | 4.5519 | 155.4183 | 150.564 | 4.8543 | 167.3956 | 166.5516 | 0.84405 | 178.9237 | 181.96 | -3.0363
17 | 7.9419 | 8.374 | -0.43206 | 21.3409 | 24.1869 | -2.846 | 37.2654 | 39.3287 | -2.0633 | 54.3149 | 55.75 | -1.4351 | 71.318 | 71.5509 | -0.23297 | 86.6814 | 87.8851 | -1.2036 | 103.6457 | 103.5674 | 0.078267 | 121.6175 | 119.4704 | 2.1471 | 140.2016 | 135.5917 | 4.6099 | 156.0336 | 151.0718 | 4.9618 | 167.7117 | 167.0747 | 0.63702 | 179.4145 | 182.4653 | -3.0508
18 | 8.4415 | 8.8666 | -0.42509 | 21.8367 | 24.7114 | -2.8747 | 37.8346 | 39.8491 | -2.0145 | 54.8162 | 56.2874 | -1.4711 | 71.9885 | 72.0695 | -0.080979 | 87.0443 | 88.4189 | -1.3746 | 104.2069 | 104.0817 | 0.12519 | 122.1548 | 119.9824 | 2.1724 | 140.8022 | 136.1184 | 4.6838 | 156.5012 | 151.5796 | 4.9215 | 168.1014 | 167.5979 | 0.50348 | 179.8724 | 182.9705 | -3.0981
19 | 8.9702 | 9.3592 | -0.38894 | 22.3228 | 25.2359 | -2.9131 | 38.3741 | 40.3696 | -1.9954 | 55.3202 | 56.8247 | -1.5045 | 72.6913 | 72.588 | 0.10324 | 87.6223 | 88.9526 | -1.3303 | 104.8113 | 104.596 | 0.21527 | 122.8149 | 120.4943 | 2.3206 | 141.386 | 136.6451 | 4.7408 | 156.9546 | 152.0875 | 4.8672 | 168.6151 | 168.121 | 0.49407 | 180.3455 | 183.4758 | -3.1303
20 | 9.4609 | 9.8517 | -0.39083 | 22.7895 | 25.7604 | -2.9709 | 38.9284 | 40.89 | -1.9616 | 56.0254 | 57.3621 | -1.3367 | 73.2616 | 73.1066 | 0.15505 | 88.0964 | 89.4864 | -1.3901 | 105.1066 | 105.1103 | -0.0037145 | 123.501 | 121.0062 | 2.4948 | 142.0126 | 137.1719 | 4.8407 | 157.4231 | 152.5953 | 4.8279 | 169.1229 | 168.6442 | 0.47876 | 180.6399 | 183.9811 | -3.3411
21 | 9.7842 | 10.3443 | -0.56008 | 22.976 | 26.2849 | -3.3089 | 39.4608 | 41.4105 | -1.9497 | 56.6827 | 57.8994 | -1.2167 | 73.6793 | 73.6251 | 0.05412 | 88.6152 | 90.0202 | -1.4051 | 105.7492 | 105.6246 | 0.12457 | 124.1607 | 121.5182 | 2.6425 | 142.4838 | 137.6986 | 4.7852 | 157.7807 | 153.1031 | 4.6776 | 169.6246 | 169.1673 | 0.45723 | 180.9057 | 184.4863 | -3.5807
22 | 9.9907 | 10.8369 | -0.84618 | 23.5259 | 26.8094 | -3.2835 | 40.0187 | 41.9309 | -1.9122 | 57.2528 | 58.4368 | -1.184 | 73.7932 | 74.1437 | -0.35047 | 89.2558 | 90.554 | -1.2982 | 106.3196 | 106.1389 | 0.18062 | 124.74 | 122.0301 | 2.7099 | 142.9367 | 138.2253 | 4.7114 | 158.0561 | 153.6109 | 4.4452 | 170.1501 | 169.6905 | 0.4596 | 181.204 | 184.9916 | -3.7876
23 | 10.502 | 11.3295 | -0.82754 | 24.1392 | 27.3339 | -3.1947 | 40.6514 | 42.4514 | -1.8 | 57.9631 | 58.9741 | -1.011 | 74.1226 | 74.6622 | -0.53963 | 89.7904 | 91.0878 | -1.2974 | 107.018 | 106.6532 | 0.36475 | 125.3672 | 122.542 | 2.8252 | 143.377 | 138.752 | 4.625 | 158.4629 | 154.1187 | 4.3442 | 170.3688 | 170.2136 | 0.15519 | 181.3723 | 185.4969 | -4.1246
24 | 10.8273 | 11.8221 | -0.99478 | 24.6637 | 27.8584 | -3.1948 | 41.2178 | 42.9718 | -1.754 | 58.3992 | 59.5115 | -1.1122 | 74.5377 | 75.1808 | -0.64308 | 90.3628 | 91.6216 | -1.2588 | 107.6893 | 107.1675 | 0.52174 | 126.0486 | 123.054 | 2.9946 | 143.9069 | 139.2787 | 4.6281 | 158.8442 | 154.6265 | 4.2177 | 170.6243 | 170.7368 | -0.11248 | 181.7704 | 186.0022 | -4.2318
25 | 11.2775 | 12.3147 | -1.0372 | 25.1565 | 28.3829 | -3.2265 | 41.5947 | 43.4923 | -1.8975 | 58.8215 | 60.0488 | -1.2273 | 74.9598 | 75.6993 | -0.73957 | 90.9832 | 92.1554 | -1.1722 | 108.1495 | 107.6818 | 0.46765 | 126.7575 | 123.5659 | 3.1916 | 144.5061 | 139.8055 | 4.7006 | 159.3419 | 155.1343 | 4.2076 | 170.9286 | 171.2599 | -0.33134 | 182.1062 | 186.5074 | -4.4012
26 | 11.8344 | 12.8073 | -0.9729 | 25.5039 | 28.9075 | -3.4036 | 42.1001 | 44.0127 | -1.9127 | 59.156 | 60.5862 | -1.4301 | 75.4221 | 76.2179 | -0.79583 | 91.5789 | 92.6892 | -1.1103 | 108.5498 | 108.1961 | 0.3537 | 127.4295 | 124.0778 | 3.3516 | 145.1649 | 140.3322 | 4.8327 | 159.7934 | 155.6421 | 4.1513 | 171.2196 | 171.7831 | -0.56345 | 182.4882 | 187.0127 | -4.5245
27 | 12.379 | 13.2998 | -0.92082 | 25.7267 | 29.432 | -3.7053 | 42.7793 | 44.5332 | -1.7539 | 59.5925 | 61.1235 | -1.531 | 75.8733 | 76.7364 | -0.86311 | 92.2365 | 93.223 | -0.98651 | 108.9708 | 108.7104 | 0.26034 | 128.1098 | 124.5897 | 3.5201 | 145.6784 | 140.8589 | 4.8195 | 160.158 | 156.1499 | 4.0081 | 171.4628 | 172.3062 | -0.84347 | 0 | 0 | 0
28 | 12.9573 | 13.7924 | -0.83514 | 26.2976 | 29.9565 | -3.6589 | 43.4987 | 45.0536 | -1.5549 | 59.8466 | 61.6609 | -1.8143 | 76.2075 | 77.255 | -1.0475 | 92.8593 | 93.7568 | -0.89742 | 109.3825 | 109.2247 | 0.15771 | 128.7853 | 125.1017 | 3.6836 | 146.1819 | 141.3856 | 4.7962 | 160.5282 | 156.6577 | 3.8704 | 171.8003 | 172.8294 | -1.029 | 0 | 0 | 0
29 | 13.3767 | 14.285 | -0.90832 | 26.9193 | 30.481 | -3.5617 | 44.1707 | 45.5741 | -1.4034 | 60.3328 | 62.1982 | -1.8654 | 76.6213 | 77.7735 | -1.1522 | 93.5109 | 94.2905 | -0.77968 | 109.9875 | 109.739 | 0.2485 | 129.3811 | 125.6136 | 3.7675 | 146.5979 | 141.9123 | 4.6856 | 160.8763 | 157.1656 | 3.7107 | 172.0883 | 173.3525 | -1.2642 | 0 | 0 | 0
30 | 13.5607 | 14.7776 | -1.2169 |  |  | 0 | 44.3129 | 46.0945 | -1.7816 | 60.9852 | 62.7356 | -1.7504 | 77.1784 | 78.2921 | -1.1137 | 94.0694 | 94.8243 | -0.75498 | 110.6417 | 110.2533 | 0.38835 | 130.0358 | 126.1255 | 3.9103 | 147.2198 | 142.4391 | 4.7807 | 161.1288 | 157.6734 | 3.4555 | 172.5557 | 173.8757 | -1.3199 | 0 | 0 | 0
31 | 13.9236 | 15.2702 | -1.3466 |  |  | 0 | 44.8327 | 46.615 | -1.7823 |  |  |  | 77.552 | 78.8106 | -1.2586 |  |  | 0 | 111.3404 | 110.7676 | 0.57273 | 130.6328 | 126.6375 | 3.9953 |  |  | 0 | 161.5216 | 158.1812 | 3.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECCION ANUAL (GW) |  |  |  | 189.539